瑞安市国有企业采购

招  标  文  件

招 标 项 目：瑞安市市区、塘下二次供水泵房设备运维服务外包

采 购 方 式：公开招标

招   标   人：瑞安市市区自来水有限公司

瑞安市塘下供水有限公司

招标代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司

二〇一九年三月

目 录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标须知及前附表	6

（一）投标须知前附表	6

（二）总 则	9

（三）招标文件说明	10

（四）投标文件的编制	11

（五）投标文件的递交	16

（六）开标与评审	16

（七）授予合同	20

第三部分  招标内容及技术要求	22

一、项目背景及概述	22

二、招标内容	22

三、服务响应及材料费用情况	27

四、巡检及维保考核办法	28

五、商务要求	28

第四部分  合同条款	30

第五部分  投标文件格式	52

附件1   投标函	53

附件2   开标一览表	54

附件3-1 法定代表人身份证明书	56

附件3-2 法定代表人授权委托书	57

附件4   投标供应商情况说明	58

附件5   资信证明文件	59

附件6   投标供应商2016年1月1日以来同类业绩一览表	60

附件7  拟投入本项目服务人员配备情况表	61

附件8  随机附件及一年备品备件一览表	62

附件9  技术（或商务）偏离表	63

附件10参加国有企业采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明	64

第六部分  评标办法	65

（一）总则	65

（二）评标组织	65

（三）开、评标程序及办法	65

（四）评标细则	66

# 第一部分  招标公告

发布日期：2019年3月  日

根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，经批准，浙江鼎力工程项目管理有限公司受瑞安市市区自来水有限公司、瑞安市塘下供水有限公司委托，就瑞安市市区、塘下二次供水泵房设备运维服务外包进行采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 项目编号 | 标项内容 | 招标人 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DLGZ2019002 | 瑞安市市区、塘下二次供水泵房设备运维服务外包 | 瑞安市市区自来水有限公司、瑞安市塘下供水有限公司 | 泵房设备运维服务外包，详见本招标文件第三部分 | 总投资：150万元 |

- 投标供应商资格要求:

2.1符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》第十一条；

2.2具有机电工程施工总承包三级及三级以上或建筑机电安装工程专业承包三级及三级以上资质

2.3本项目不接受联合体投标。

- 招标文件的发售时间及地点等:

发售时间：2019年3月  日上午8:30至2019年3月  日下午17:00(投标截止时间前报名均有效)

发售地点：瑞安市安阳南路669号4楼（浙江鼎力工程项目管理有限公司）

招标文件价格（元）：每本500.00

- 投标截止时间：2019年  月  日上午09:00止；

- 投标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室；（瑞安滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）（见当天大厅公示栏）

- 开标时间：2019年  月  日上午09:00；

- 开标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室；（瑞安滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）（见当天大厅公示栏）

- 投标保证金：

收款单位（户名）:瑞安市公共资源交易中心

投标保证金：壹万元整

交付方式: 以支票/电子汇款/汇票/本票等非现金形式提交；不得用现金或现金交纳单提交，不得通过投标供应商分支机构或第三者帐户转入，必须从投标供应商银行帐户汇出，并在本项目开标前到达瑞安市公共资源交易中心规定的下列账户。

账户一：户名：瑞安市公共资源交易中心

银行账号：19245101040025216

开户银行：中国农业银行股份有限公司瑞安市支行

账户二：户名：瑞安市公共资源交易中心

银行账号：33050162613500000235

开户银行：中国建设银行股份有限公司瑞安支行营业部

瑞安市公共资源交易中心财务窗口联系电话：0577-65879515

- 其他事项：

1、	供应商获取招标文件时须提交的文件资料（复印件加盖单位公章，须装订成册，携带原件备查）：

1) 报名登记表；

2) 供应商介绍信或法定代表人授权委托书原件；

3）有效的工商营业执照（副本） ；

4）投标供应商有效的资质证书；

5）供应商简介。

- 联系方式：

招标人名称：瑞安市市区自来水有限公司、瑞安市塘下供水有限公司

联系人：陈泽茹

联系电话：0577-65837903

代理机构名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司

地点：瑞安市安阳南路669号4楼

联系人：陈茜茜

联系电话：15967723390

传真：0577-65751879

供应商报名登记表

| 日 期 | 2019年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 瑞安市市区、塘下二次供水泵房设备运维服务外包 |
| 供应商名称 | （公章） |
| 项目联系人 |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| E-mail |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |
| 提交的报名文件资料 |
| 序号 | 报 名 资 料 | 是否 提交 | 备 注 |
| 1 | 法人代表授权委托书或单位介绍信 |  |  |
| 2 | 有效的营业执照（副本） |  | 注册资金： 万元 |
| 3 | 有效的资质证书； |  |  |
| 4 | 投标供应商简介、本地就近售后服务网点的介绍 |  | 售后服务点： 温州：□ 瑞安：□ 其他：□ |
| 5 | 其他资料 |  |  |

# 第二部分  投标须知及前附表

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市市区、塘下二次供水泵房设备运维服务外包 |
| 2 | 资金来源 | 自筹 |
| 3 | 招标人 | 名称：瑞安市市区自来水有限公司、瑞安市塘下供水有限公司 联系人：陈泽茹 联系电话：0577-65837903 |
| 4 | 招标代理机构 | 名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司 地址：瑞安市安阳南路669号4楼 联系人：陈茜茜 电话：15967723390 / 0577-65751879 |
| 5 | 招标内容 | 泵房设备运维服务外包，详见招标文件第三部分招标内容及要求。 |
| 6 | 投标供应商 资格要求 | 1、符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》第十一条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求； 2、具有机电工程施工总承包三级及三级以上或建筑机电安装工程专业承包三级及三级以上资质 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 9 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 10 | 投标货币 | 人民币 |
| 11 | 投标语言 | 中文 |
| 12 | 投标文件份数 | 商务标正本一份，副本肆份，资信技术标正本一份，副本肆份。证书原件一份。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标截止时间起90日历天内有效 |
| 14 | 签字或盖章要求 | 投标文件中需签字或盖章的地方均加盖投标单位全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替，并经法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则作无效标处理。 |
| 15 | 密封、装订要求 | 投标供应商必须将投标文件的“资信技术标”、“商务标”分别单独密封。如投标文件的商务标与资信技术标未分开制作与包装或未密封，将被视作无效标处理，被拒绝接受。“资信技术标”要求核对的证书原件另单独密封，且在密封袋上列出证书原件清单。封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权代表签字或盖章。投标供应商应在密封袋上清楚地分别标明“资信技术标”、“商务标”及“证书原件”字样。封皮上写明投标项目名称，并注明“开标时启封”字样，未按要求密封的投标文件将不予受理。 |
| 16 | 投标样品 | (不需要 需要 |
| 17 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币壹万元整。 截止时间：投标截止时间前凭有效凭据，到瑞安市公共资源交易中心结算窗口换取收款收据。收款收据原件需在开标前校验。 形 式：以支票/电子汇款/汇票/本票等非现金形式提交；不得用现金或现金交纳单提交，不得通过投标供应商分支机构或第三者帐户转入，必须从投标供应商银行帐户汇出，并在投标截止时间前到达瑞安市公共资源交易中心规定帐户。 账户一： 户名：瑞安市公共资源交易中心 银行账号：19245101040025216 开户银行：中国农业银行股份有限公司瑞安市支行 账户二： 户名：瑞安市公共资源交易中心 银行账号：33050162613500000235 开户银行：中国建设银行股份有限公司瑞安支行营业部 瑞安市公共资源交易中心财务窗口联系电话：0577-65879515 注意事项： 提倡以电子汇款方式提交投标保证金；请尽量提前办理投标保证金事宜，确保开标前到达瑞安市公共资源交易中心规定帐户。 |
| 18 | 履约担保 | 履约担保的金额：合同总价款 5 %。 形式：以银行转账/银行汇票形式向瑞安市市区自来水有限公司和瑞安市塘下供水有限公司指定账户分别支付各自合同金额5%的履约保证金。 |
| 19 | 招标文件发售时间及获取方式 | 2019年3月 日至2019年 月 日上午：8:30到11:30 下午：14:00到17:00 瑞安市安阳南路669号4楼（浙江鼎力工程项目管理有限公司）购买；（投标截止时间前报名均有效） |
| 20 | 投标截止时间 | 2019年 月 日上午09:00止(北京时间) |
| 21 | 投标文件递交地点 | 瑞安市公共资源交易中心开标室（见当日大厅公示栏）（滨江大道外滩满庭芳大楼三楼） |
| 22 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2019年 月 日上午09:00正 (北京时间) 开标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当日大厅公示栏）（滨江大道外滩满庭芳大楼三楼） 参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“本人有效身份证件原件”及“法定代表人身份证明”原件或“法定代表人授权委托书” 原件（复印件无效），务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席。投标供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 23 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派人到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的顺序开启投标文件； （6）确认开标结果：投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标供应商代表未到场签字确认的，不影响评标过程。 （7）宣布开标结束。 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 25 | 合同管理 | 1.中标供应商与招标人签订合同后，三个工作日内将合同原件交给浙江鼎力工程项目管理有限公司备案。 2.招标人在合同签订后三个工作日内要及时向瑞安市市政公用工程建设中心申请备案。 |

## （二）总 则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《温州市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：自筹资金，已落实。

- 定义及解释

  - 招标人：瑞安市市区自来水有限公司、瑞安市塘下供水有限公司。

  - 招标代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司。

  - 投标供应商：系响应招标、参加投标竞争的依法成立的供应商。

  - 中标供应商：系在本次招标中，中标的投标供应商。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际组建的专门负责招标评标工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由招标所产生的合同或合约文件。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标供应商

  - 符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》第十一条；

  - 具有机电工程施工总承包三级及三级以上或建筑机电安装工程专业承包三级及三级以上资质

- 联合体投标：本项目不接受。

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

投标供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 踏勘现场

投标供应商自行前往现场踏勘，以便投标供应商获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标供应商承担现场踏勘所发生的费用。

投标供应商由于对现场条件不了解而造成中标后发生一切不良后果和风险，均由投标供应商自负。

- 投标委托

如投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（见第五部分）。

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务及工程，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   投标须知及前附表

第三部分   招标内容及技术要求

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

第六部分   评标办法

第七部分   补充通知及答疑（如有）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被否决。

  - 本招标文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应按投标邀请书中的通讯地址，在答疑截止时间前以书面形式传真或寄送给招标代理单位，招标人对收到的澄清要求将酌情以书面形式予以答复。

  - 招标人将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标供应商。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间前任何时候，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将以书面、电子邮件或传真的形式通知已领取招标文件的每一投标供应商。投标供应商应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

  - 为使投标供应商有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标供应商。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的语言和计量单位

  - 投标供应商提交的投标书以及投标供应商与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签章。

  - 投标供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效 。

- 投标文件的组成（具体格式详见本文件第五部分，表格可以按同样格式扩展）

  - 投标文件由商务标（投标函）、资信技术标和证书原件等三部分组成。

13.1.1商务标：

- 封面；

- 目录；

- 投标函；                                                 附件1

- 开标一览表；                                             附件2

- 投标供应商认为需要提供的文件和资料。

▲注：商务标开标一览表应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表盖章或签字，否则做无效投标处理。

13.1.2资信技术标（格式见附件）内容包括：

- 法定代表人身份证明书；                                   附件3-1

- 法定代表人授权委托书                                     附件3-2

- 投标供应商情况说明；                                     附件4

- 资信证明文件，包括但不限于（复印件均须加盖公章）：       附件5

- 投标供应商有效的营业执照副本；

- 投标供应商有效的资质证书；

- 投标供应商获得国家、省、部级荣誉证书(如有)；

- 投标产品所获自主创新、节能、绿色环保等相关证书(如有)；

- 合格证书、有关荣誉、认证证书、软件著作权等（如有）；

- 投标供应商近3年牵涉的主要诉讼案件；

- 其他资格证明文件；

- 投标供应商投标人自2016年1月1日以来同类业绩一览表        附件6

- 日常管理组织

- 服务管理方案；

- 拟投入本项目服务人员配备情况表                              附件7

- 投入设备、工具

- 随机附件及一年备品备件一览表；                              附件8

- 技术（或商务）偏离表（如不填写将视为对招标文件要求无偏差）；附件9

- 参加国有企业采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明                                                      附件10

- 售后服务

- 招标文件要求提供的其他文件和资料及投标供应商认为需要提供的文件和资料。

13.1.3【证书原件】部分包括下列内容

- 投标供应商有效的营业执照副本；

- 投标供应商有效的资质证书；

- 投标供应商获得国家、省、部级荣誉证书(如有)；

- 投标产品所获自主创新、节能、绿色环保等相关证书(如有)；

- 合格证书、有关荣誉、ISO9000等认证证书（如有）；

- 投标供应商投标供应商投标人自2016年1月1日以来同类业绩证明材料，须提供（中标通知书或合同）和用户反馈评价等原件

- 拟投入本项目服务人员相关证件；

- 资信技术标其他相关资料；

- 投标文件格式填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标书应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

  - 投标文件应装订成册，要求如下：

（1） 对本招标文件所要求信息的叙述尽量清晰简洁；

（2） 投标供应商应提交招标文件要求的所有资格文件。

  - 投标供应商的投标在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标不是固定的投标文件将予以否决。

  - 投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府招标供应商资格，并予以公告。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将视作无效标。

  - 投标文件的格式：投标供应商提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

- 投标供应商其他文件的编制及编目

  - 投标供应商其他文件由投标供应商视需要自行编制。规格幅面（A4）应与正文一致，附于正文之后。

- 投标报价

  - 见本招标文件第三部分。

- 投标有效期

  - ▲投标文件应在投标截止日后的90日历天保持有效。投标有效期比规定期限短的将有可能被视为非响应投标而予以无效标。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

  - 对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标供应商应准备商务标和资信技术标各一份正本、肆份副本。其中正、副本投标文件的封面须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

  - ▲投标文件“正本”的内容是属于投标供应商自己制作的，并合成本装订（统一规格用A4纸）。均须用不褪色墨水书写或打印，并在“投标文件格式”规定处由投标供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

  - ▲投标书中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

  - 投标文件副本可以用投标文件的正本复印而成。

  - ▲传真和电传的投标文件将被否决。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

- 投标保证金和履约保证金

  - 投标供应商应于相应的投标截止时间前向瑞安市公共资源交易中心提供人民币壹万元整投标保证金，应在投标截止时间前凭有效凭据，到瑞安市公共资源交易中心结算窗口换取收款收据。投标保证金收据需在开标前校验。

  - 投标保证金应以支票/电子汇款/汇票/本票等非现金形式提交；不得用现金或者现金交纳单提交，不得通过投标供应商分支机构或第三者帐户转入，必须从投标供应商银行帐户汇出，并在投标截止时间前到达瑞安市公共资源交易中心规定帐户。

账户一：

户名：瑞安市公共资源交易中心

银行账号：19245101040025216

开户银行：中国农业银行股份有限公司瑞安市支行

账户二：

户名：瑞安市公共资源交易中心

银行账号：33050162613500000235

开户银行：中国建设银行股份有限公司瑞安支行营业部

瑞安市公共资源交易中心联系电话：0577-65879515

提倡以电子汇款方式提交投标保证金；请尽量提前办理投标保证金事宜，确保投标截止前到达瑞安市公共资源交易中心规定帐户。

  - 有效凭据主要指：

- 转帐支票（进帐单）：投标供应商签发转帐支票后，填制进帐单提交付款银行确认后→凭银行进帐回单→到瑞安市公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据。

- 本   票：投标供应商办理银行本票后→凭银行本票→到瑞安市公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据。

- 电子汇款（回单）：投标供应商在银行办理电子汇款手续后→凭电子汇款回单→到瑞安市公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据。

- 银行汇票：投标供应商办理银行汇票后→凭银行汇票→到瑞安市公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据。

- ▲未按规定提交投标保证金的投标，应视为无效。

  - 未中标的投标供应商的保证金，在评标结束，并发出中标通知书后3个工作日内凭投标供应商开据的收款收据到瑞安市公共资源交易结算窗口退还。

  - 中标供应商的投标保证金在中标供应商与招标人签订了合同后，凭合同原件及退回保证金收款收据，到瑞安市公共资源交易中心3个工作日内退还。

  - 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 投标截止日后，投标供应商在投标有效期内撤回投标书的；

- 中标方收到中标通知书后未按招标文件规定提交履约担保或拒绝签订合同协议书的；

- 投标供应商其他不按招标文件履行义务的行为；

- 存在串标、围标、抬标、陪标等行为的；

- 存在弄虚作假，提供虚假证明材料的。

  - 有下列情形之一的，属于串通投标行为：

（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标供应商撤换投标文件、更改报价的；

（2）招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标供应商名称、数量或联系方式等应当保密事项的；

（3）投标供应商之间相互约定中标者或约定给予未中标的投标供应商费用补偿的；

（4）投标供应商之间为谋取中标或者排斥特定投标供应商而联合采取行动的；

（5）投标供应商之间相互约定抬高或者压低投标报价；

（6）不同投标供应商的投标报价相近和各分项报价、综合单价分析表内容存在异常一致或呈规律性变化，且不能合理解释的；

（7）不同投标供应商的投标文件载明的关键岗位管理人员出现同一人的；

（8）不同投标供应商的投标文件相互混装的；

（9）不同投标供应商的法定代表人、授权代表、关键岗位管理人员在同一个单位缴纳社会保险的；

（10）不同投标供应商使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金的；

（11）不同投标供应商委托同一人或者同一单位办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）；

（12）不同投标供应商与同一投标供应商联合投标的；

（13）不同投标供应商的投标文件存在存在异常一致或呈规律性变化的；

（14）不同投标供应商的投标文件由同一电脑编制，或投标报价用同一预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

（15）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

  - 有下列情形之一的，属于以他人名义投标的行为，认定为“挂靠”行为：

（1）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；

（2）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（3）由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（4）法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标供应商必须将投标文件的“资信技术标”、“商务标”分别单独密封。“资信技术标”要求核对的证书原件另单独密封，且在密封袋上列出证书原件清单。封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权代表签字或盖章。投标供应商应在密封袋上清楚地分别标明“资信技术标”、“商务标”及“证书原件”字样。封皮上写明投标项目名称，并注明“开标时启封”字样，未按要求密封的投标文件将不予受理。

  - 密封封套建议采用瑞安市招标投标协会印制的标函袋。按封面的要求填写相关内容。

  - 如果投标供应商未加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，招标单位和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

  - 逾期送达的或者未送达指定地点的；

  - 未按招标文件要求密封的。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标供应商在递交投标文件后，可以补充、修改或撤回其投标文件，但招标人必须在规定的投标截止时间之前，收到修改包括替代或撤回的书面通知。该通知须有经正式授权的投标供应商代表签字。

  - 投标供应商对投标文件补充、修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“补充/修改投标文件”或“撤销投标”字样

  - 在投标截止时间之后至投标有效期之间的这段时间内，投标供应商不得对其投标文件做任何补充或修改，亦不得撤回其投标。

## （六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件“招标公告”。

  - 招标代理机构组织和主持开标会，并邀请所有投标供应商参加。参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“本人有效身份证件原件”及“法定代表人身份证明”原件或“法定代表人授权委托书”原件（复印件无效），务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席。投标供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

  - 开标时监督人查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

  - 开标时，招标人将当众宣读投标供应商名称、投标价格，以及招标人认为合适的其它内容。招标人将记录开标过程的有关内容，并由投标供应商签字确认，存档备查。

- 评标委员会

  - 本次招标依法组建评标委员会。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定分别对每一个投标供应商的投标文件进行评审、提交评审报告并推荐有排名次序的预中标单位。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》、《评标委员会和评标方法暂行规定》以及国家和地方政府有关政府招标的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评标方法：本次招标的评标方法详见本招标文件“第六部分”。

- 评标工作程序

  - 初步评审：

- 资格性检查：评标委员会根据法律法规和招标文件的规定，检查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足招标文件的要求、投标保证金是否提交、投标文件是否装订编排有序等。

- 符合性检查：评标委员会根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- ▲在资格性检查和符合性检查时下列情况按照 无效投标 处理：

- 报价有效期不足的；

- 投标报价不是唯一的；

- 投标综合单价超过综合单价最高限价的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 投标文件中载明的交货期超过招标交货期的；

- 主要技术要求不满足招标文件的要求或有重大偏离，或者商务条款有重大偏离或保留的；

- 投标供应商未按招标文件要求提供投标文件份数的；

- 未按规定提供投标保证金的投标文件的；

- 近3年内在经营活动中有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的

- 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的报价总价或报价明显不合理而投标供应商不能合理说明的；

- 存在串标、弄虚作假情况的；

- 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章。

- 授权代表出席开标未在投标文件中提供有效法定代表人授权委托书的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - 澄清有关问题：

- 为有助于对投标文件的审核、评价和比较。评标委员会对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行澄清，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

- 投标供应商的澄清、说明或者补正答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，书面由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围，或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，并按本招标文件第六部分“评标决标办法”中“评标价的确定”条款中所明确的原则、修正错误的方法，调整投标文件中的投标报价，并确定评标价。调整后的价格对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被否决。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件第六部分“评标办法”。规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务技术评估，综合比较与评价。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明 。

  - 按评审综合得分之和由高到低确定排名第一的中标候选人为中标供应商，并出具评审报告。合计综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分及投标报价均相同，则由招标人代表在综合得分及投标报价均相同者中随机抽取一名为名次优先者。

  - 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评标委员会有权通知投标供应商限期进行解释。若该投标供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定否决该投标。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被否决，并由其承担相应的法律责任。

- 中标供应商的确定

  - 招标人按评审委员会的评审结果，在评审委员会推荐的候选人中依法确定排名第一名的候选人为中标供应商。招标采购机构将在“温州市公共资源交易网瑞安市分网”（网址：www.raztb.com）发布《预中标公告》，公示三天。

- 否决任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为任何或所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决任何或所有投标。

  - 若在开、评标期间出现符合条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标）不足三家，按国企采购有关规定执行。

  - 中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因中标的候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商，以此类推

  - 招标人对决标结果不做任何解释，也不保证最低报价者中标。

- 评标结果质疑与投诉

  - 投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标公示结束三个工作日内，以书面形式实名向招标人、招标代理机构提出质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后五个工作日内向瑞安市市政公用工程建设中心投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的招标文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或招标文件发布之日起计算。对实行报名购买的招标文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得招标文件之日起计算（但招标文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

1）  质疑受理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司

联系电话：0577-65751879

2）  投诉受理机构：瑞安市市政公用工程建设中心

投诉地址：瑞安市万松东路176号

投诉电话：0577-65833669

## （七）授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

评审结束后，招标人将对中标候选人进行最终审查，审查内容主要是：

- 投标供应商的实力、资信的真实性及行业口碑等；

- 投标供应商履行合同的能力；

- 投标供应商在瑞安本地设置的售后服务机构。

  - 最终审查工作如需中标供应商配合，中标供应商必须接受。

  - 中标供应商如未能通过最终审查，招标人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标供应商如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

  - 招标人将合同授予获接受的投标供应商。

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，招标人将用书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。

  - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 在收到《中标通知书》后，中标供应商应按照“通知书”的规定，派遣其代表前往与甲方（见本招标文件第四部分）签署书面合同。投标供应商不得再要求订立背离合同实质性内容的其它合同或要求甲方签署其它任何声明或合同，否则将被取消其中标资格。

  - 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、经双方签字的询标纪要和中标通知书，均应作为签订合同的依据。

  - 拒签合同的责任：中标方接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿招标人由此造成的直接经济损失（按中标金额的1%计算赔偿金）。

- 招标结果通知

  - 招标人在发出《中标通知书》的同时在 “温州市公共资源交易网-瑞安分网”（网址：www.raztb.com）发布中标结果。

- 履约担保金

  - 在合同签订前，中标供应商应按本须知前附表第18项规定的金额和形式向招标人提交履约保证金，中标供应商未按规定提交履约保证金则招标人有权拒签合同。

  - 服务期满后一次性退还。

  - 若中标供应商不能按本须知第36.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，其投标保证金不予退还。

- 招标结束

  - 中标供应商与招标人签订合同协议书后即为招标结束。

# 第三部分  招标内容及技术要求

## 一、项目背景及概述

1、二次供水直接关系到人民群众的身体健康和生命安全，维保单位应重视二次供水的安全运行与设施维护管理，配备专门的机构、人员，制定相关管理制度和应急预案，以保证二次供水运行的安全稳定。

2、在投标之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须向招标人或招标代理单位咨询。

3、投标供应商须对招标文件中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害招标单位的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标单位概不负责。

4、▲本次招标设一个标段。投标供应商须对招标范围内的全部内容进行报价，而不允许只对范围内其中部分内容进行报价，否则有可能失去投标资格。

## 二、招标内容

为了确保瑞安市市区自来水有限公司、瑞安市塘下供水有限公司辖区各小区居民正常用水,水泵能在安全良好的状态下正常运行,以及发现问题能及时排除,规范水泵维护保养程序。现须成立水泵专业维护小组，以确保接到设备异常通知后随时响应，24小时提供服务。由专人负责对招标人辖区各小区设备（见附表一）进行全方位定期巡检保养。

### （一）、服务主体资格和人员配置管理规范要求

1.1 中标供应商应在中标公示后10个工作日内在瑞安本地设置售后服务机构，有专门的维护部门和人员，并提供组织架构图和管理流程，否则视为放弃中标资格，由排名次之的中标候选供应商替补，以此类推。

1.2 中标供应商应设置应急备品备件库，备品备件应满足应急需求；详细清单罗列。

1.3 中标供应商应需接入瑞安公用集团二次泵房管理系统平台，自行配备系统平台所需相关硬件设施（如电脑、光纤灯），实现网络化管理，供业主监督。

1.4 ▲中标供应商拟投入本项目项目负责人和其他服务人员不少于5人（其中机械类中级职称及以上不少于1人、电气类中级职称及以上不少于1人、其他机械类或电气类技术人员不少于3人），提供相应资格证书（如机械类或电气类相关职称证、建筑施工特种作业操作资格证（建筑电工）、自控专业相关毕业证等）。中标供应商应具有应急供水和服务的能力和人员，并承诺服务保障。应至少配备一名熟练掌握自动化控制的技术人员。运行管理人员配备必要的设备工作状态监测和故障诊断仪器仪表；

1.5中标供应商应有健全的操作、维护、保养制度。包括明确规定设备及设施维护、保养的具体要求；设备维护、保养的具体操作步骤及责任人；

1.6 管理和维修人员应每年进行一次身体健康检查、参加饮水卫生安全知识培训、持健康证明上岗。凡有痢疾、伤寒病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍饮用水卫生安全的疾病和病原携带者，不得直接从事二次供水涉水卫生和涉水器具等清洁工作。

1.7管理和维修人员应接受相关技能培训和应急预案演练，经考评合格上岗。管理人员应全面了解供水设备的性能、用途、系统管线走向和控制阀门的位置及相互关系，了解各用水设备和用水点的布局；掌握设备结构，掌握设备性能，能熟练排除一般故障。

1.8中标供应商需保证各种节假日期间至少由2名以上技术人员在岗值班，并将确定人员名单提前一星期告知各供水公司。

1.9 在合同签订前，瑞安市市区自来水有限公司、瑞安市塘下供水有限公司将陪同中标供应商熟悉其对应辖区二次供水小区生活水泵房具体所在位置（见附表一），以便日后顺利开展维保工作。

### （二）、服务内容和标准

以墙体为界，泵房内部加压设备及所有附属设备（包括但不限于管路、排风系统、排水系统等）均由中标供应商负责，其中给水管在抢修前须通知业主。

2.1 泵房日常巡检要求

1）泵房日常巡检次数：水泵房主要供水设备按月度巡视维护保养记录表要求执行，并做好相关台账记录（见附表二）

2）巡检巡检记录内容：包括巡检人员、巡检概况、泵房环境照片、泵房设备照片、巡检记录表等。

3）泵房环境目标：确保泵房内保持整洁，泵房内无烟头、无砖瓦土石、无果皮、纸屑，地面无痰迹污渍、无污泥、无积水。

4）应确保泵房温度、湿度无异常，检查门及门锁（门禁系统）是否处于完好状态。应确保泵房内应保持良好的照明和通风换气，保证室内空气清新，保持泵房现场环境整洁、卫生，排水系统通畅。

2.2 二次供水设施的日常维护

二次供水设施的日常维护工作是保证二次供水设施持续正常运行的基础。中标供应商应确保设备供水连续性，不得间断。提供半年水池（箱）清洗计划，因设备维修、水池（箱）清洗等原因确需停水的，应提前48h通知用户；因不可预见原因造成停水的，应在牌安排抢修的同时通知用户；超过4h不能恢复正常供水的，应采取应急供水措施，解决居民基本生活用水。

1）维护类别：二次供水日常维护分为日常巡检和现场维保两个部分。日常巡检是指每日应对二次供水监控平台对泵房设备运行状态进行监视，发现问题和预警及时安排泵房维护人员；现场维保是指定期例行对二次供水设施进行清洁、润滑、除锈、防腐等维护保养工作，保证安全运行。

2）现场巡检次数：按月度巡视维护保养记录表要求执行，并做好相关台账记录（见附表一）

3）现场巡检内容：适时分析设备工作状态（如每台设备运行时间、转动部件温度、水泵振动和噪声、机件磨损及腐蚀情况、性能参数对比、安全防护装置完好程度、控制系统状态良好、计量仪表准确无误、动力消耗是否正常等），据此确定设备检修计划；

4）对于水泵，检修记录应包括下列内容：检修中发现的问题、修复的主要内容和电气设备检修记录；因故未能解决的问题等。

2.2.1、储水设施服务内容

储水设施，应每周检查其水位是否保持在有效容积之内，检查水池（箱）内壁是否光滑清洁，外表面保温是否完好，发现有影响水质的情况应及时处理。

承担二次供水设施清洗消毒的单位应具备法人资格，有固定的营业场所，且必须取得当地卫生行政主管部门颁发的《卫生许可证》。二次供水设施的清洗消毒要求如下：

1）清洗

（1）清洗频率：每半年不少于一次，并根据实际情况增加频次；

（2）清洗消毒所使用的清洁用具、清洗剂、除垢剂、消毒剂等必须符合国家有关标准的规定；

2）消毒

（1）水池（箱）清洗完成后应进行消毒；

（2）应根据水池（箱）的材质选择相应的消毒剂。

2.2.2、水泵。

1）水泵的日常维护保养：

（1）日常巡检：每月1次；检查压力、流量、功率、温度、机组效率、振动、噪音、节电电阻等参数是否正常，检查机械密封，紧固地脚螺栓等，并保持表面清洁无灰尘。

（2）定期维护保养：每6个月检测电机与水泵的联轴节，对联轴器进行校正，发现损伤或应进行更换。功率大于11kw（含11kw）的水泵每三个月应对轴承进行加润滑油。

（3）年保养：每年1次，内容为检修平衡盘与平衡环，检修轴瓦，调整泵轴线与泵体基础平面的平行度，修理更换叶轮等主要零件，调整填料压盖的松紧度，根据水泵机械密封磨损情况及时更换新机械密封，检查水泵基础及水泵减振装置，调整水泵水平度及水泵与电机的同心度。

（4）维护保养后的水泵性能应符合《离心泵技术条件（Ⅲ类）》GB/T5657相关要求。

（5）水泵保养时应对与泵体相连的阀门、压力表、管道等同时保养。

2）水泵维修

（1）维修目标：当泵组出现压力、流量、功率、温度、机组效率、振动、噪音等参数异常时，应及时查找原因并上报业主单位。

（2）水泵维修后应达到以下技术要求：

①水泵的振动级别评价达到《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29531-2013中C级；测试记录应分别记录振动速度和最大位移两种参数；当振动超过标准规定时，应查找原因并修复；

②水泵运转应平稳，噪声在正常范围内；

③轴承温升和最高温度符合产品技术说明书的要求；

④水泵各项运行参数符合《离心泵技术条件（Ⅲ类）》GBT 5657要求，电机运行参数及维修质量符合《中小型旋转电机通用安全要求》GB14711要求，同时满足设备厂家参数要求;

⑤水泵及附属部件的密封无漏水、漏油等渗漏现象；

⑥泵壳或导流壳、叶轮的检修应符合下列规定：去除积垢、铁锈，非加工面可涂无毒耐水防锈涂层；冷却水孔、压力表孔、排气孔畅通；外形与配合公差应符合相关技术要求。

⑦闭式叶轮与轴的配合公差应符合现行国家标准《公差与配合》GB1801中H8/h7配合要求；

⑧半开式叶轮与锥形套的锥度应相符，接触面积不应小于配合面积的60%；

⑨闭式叶轮密封环与叶轮配合的运转间隙应符合相关规定，当磨损超过规定间隙的50%以上时，应更换密封环。

2.2.3、电气设备

1）电机维护保养

（1）每半年摇测电机绝缘，相对地绝缘电阻大于0.5数值

（2）应检查运转电机的三相电流平衡，电机额定工作电流符合铭牌规定。

（3）每月采用专用仪器，检测电机接线端子温升，温升值符合产品技术说明书的规定；

（4）每月采用采用专用仪器、检测电机控制部分元件温升，温升值符合产品技术说明书的规定。

（5）每年检查电机的滚动轴承，其工作应光滑、清洁、无麻点、裂纹及锈蚀；轴承的滚动体与内、外圈接触良好，无松动，转动灵活无卡涩，其间隙符合规定。

（6）每三个月对11kw以及以上功率的电机添加轴承润滑脂，填满其内部空隙的2/3，同一轴承内严禁填入不同品种的润滑脂。

（7）每半年摇测电机绝缘，相对地绝缘电阻大于0，5MΩ。

（8）电机进行解体检修后各项参数应符合产品说明书中各技术参数要求，电机绕组温升不超过铭牌规定，电机热保护系统正常工作，冷态绝缘电阻不应低于5MΩ。

（9）电机解体保养后，其各项性能指标应符合《中小型旋转电机通用安全要求》GB1477的相关规定。

2.2.4、管道、阀门

1）管道、阀门维护保养

（1）应定期检查并及时维护室内管道，保持室内管道无渗漏；及时调整并记录减压阀工作情况，包括水压、流量。对供水系统的设施和附件进行清洗、除锈、防腐；

2）管道、阀门的维修：

应及时检查管道、阀门的破损、漏水的情况，及时维修或更换。维修过程中接触饮用水的工具、器具、产品应符合《二次供水设施卫生规范》GB17051的规定。

2.2.5、控制柜系统

1）控制柜系统维护保养

（1）检查电控柜的接地和接零性能，电机的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。

（2）对控制柜内部元器件设备清扫除尘。

（3）控制电路的显示接插件应无松动、裂纹、破损及变形。

（4）采用专业仪器检查电器元件的接线端子温升应在正常范围内。

（5）检查电器元件触头可靠动作，无卡阻现象。

（6）检查电器元件端子接线无松动。

（7）检查全部接线端子接地良好，无松动。

（8）监测仪表应正确、显示清晰。

（9）控制柜通风扇（如有）应正常运转，通风孔无堵塞。

2）控制柜系统的维修

（1）当控制系统继电保护元件发生异常时，应及时更换电器元件，所更换电器元件的规格、品牌、技术参数应与原电器元件一致。

（2）如需更换控制柜的电源指示灯，所更换指示灯的规格、技术参数、颜色应与原指示灯保持一致。

（3）当采用专业仪器发现接线端子温升过高时，应对系统进行全面检查，发现触头松动时应进行紧固。

### （三）、安全管理

为加强日常安全管理，中标供应商应采取必要的安全防范措施，应对突发事件的发生。

1）应确保泵房、水池（箱）等重点部位防护设施的正常工作，维护电子监控等相关安全防范设施的全年（含节假日）24小时正常运行。配备专人24小时对scada监控系统（二次供排水泵房远程管理系统）进行监控；

2）不得擅自改动、拆除、损坏和侵占二次供水设施。

3）定期巡视检查二次供水设备、设施运行。如发现系统运行异常或周边施工有可能危及管网时，应及时检修设备及上报业主方。定期检查压力表工作情况，记录压力参数。

4）定期分析设施供水及用户用水情况，及时排除影响系统正常供水的各类故障。

5）泵房应建立出入登记管理制度，做好巡检记录表。

6）对泵房内的排水设施、生活水池（箱）的液位控制装置以及各类仪器仪表进行定期检查，以保证二次供水系统的安全正常运行。

7）全权负责二次供水系统的安全顺利运行。

### （四）、应急事故处置

1）当发现二次供水受到污染时，应立即停止供水，并采取应急措施，保障居民日常生活用水，同时报告相关管理部门并协助相关部门进行调查处理。

2）中标供应商应根据实际情况制订应急处置预案，并应每年进行预案演练。预案应包括：处置突发事件的人员分工和各自职责；处置突发事件的工作流程；应急物资储备和存放；发现突发事件应立即报告业主单位相关人员。

3）突发事件处置完毕后，应对处置过程进行总结，对产生突发事件的原因进行分析，对应急处置过程的人员、职责分工、应急处理流程、应急物资调配、通信联络是否畅通等情况进行回顾梳理，总结经验教训，提高团队实战能力，并将结果汇报给供水主管部门。

4）小区停水恢复应急处理：因设备故障或者紧急抢修不能提前通知时，应在抢修的同时通知客户；停水停电时间超过24小时，应采取应急措施供水。

## 三、服务响应及材料费用情况

1、故障响应时间：接到报障通知后在1小时内到达现场，如遇特殊情况，要求中标人可提供应急方案，3小时内保证供水。其他不影响供水的故障，7天内修复。

2、二次加压供水设备在质保期外出现问题，凡涉及重要配件汇总表（甲供）（见附表3）内的配件（即单件价值1000元以上的配件）均由甲方提供，且均由中标方负责安装调试与现场监督，并拍照留档于水司二供部门。

3、二次加压供水设备在质保期外出现问题后，投标综合单价中含单件价值1000元以下的配件由中标方负责采购并更换（配件品牌需符合水司《二次供水管理手册》里要求），且均由中标方负责安装调试与现场监督，并拍照留档于水司二供部门。

4、二次加压供水设备在质保期内出现问题后，均由原设备商负责修理与更换配件，中标方需派人现场监督并拍照留档于水司二供部门。

5、如需要，中标供应商须携带配件或让总部派高级工程师前往一起支援解决。

## 四、巡检及维保考核办法

- 泵房环境卫生不符合招标文件要求的，扣除200~1000元/起；

- 巡检及维保未按要求整齐着装，扣除200元/起；

- 未在规定时间内完成巡检服务的或巡检次数，每缺少一次扣除200元/次；

- 未在规定时间内完成每三月一次水泵轴承加油保养服务的。扣除500元/次；

- 发现异常未在第一时间汇报供水主管部门负责人而造成严重影响的，扣除200元/次；

- 出现异常未在1小时内到达现场的，每次扣罚200元/次；

- 因维护及巡检不及时或者技术力量不达标造成停水超过4个小时，扣除500元/次；同一套一年内发生2次类似问题，该套设备维保费用扣除。

- 未按服务保障承诺书承诺响应时间到位的，扣除500元/次；

- 上述情况多次发生或因巡检及维保人员工作失责影响供水工作的，招标人可中止合同。

## 商务要求

1、投标报价

1.1本项目的服务费采用费用包干方式服务，投标供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的人力、物力、财力等, 以及所有人工、管理、财务、税金等所有费用，如一旦中标，在服务过程中出现任何遗漏，均由中标供应商免费提供，招标人不再支付任何费用。

1.2本项目投标报价实行固定综合单价，投标供应商报价应为承包完成上述所规定服务内容的全部工作所发生的所有人员人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、食宿与交通、专用设备及工具、器械、单件价值1000元以下的配件、水箱清洗消毒费、消耗材料、服装、安全、仓储、运输、维修、管理费用、税金（增值税专用发票）、利润、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中或作优惠处理，各投标供应商填报的综合单价不做调整。并承担一切风险责任。投标供应商应从特点，市场行情及自身的能力，技术、管理水平，确定最终报价。

1.3综合单价最高限价为：4000元/套/年。

- 服务期：一年

- 履约保证金

3.1在合同签订前，卖方应以银行转账/银行汇票形式向瑞安市市区自来水有限公司和瑞安市塘下供水有限公司指定账户分别支付各自合同金额5%的履约保证金，如果没有支付，取消中标资格没收投标保证金，并赔偿买方损失。中标通知书发出后10天内签订合同。

3.2服务期满后一次性退还。

4、付款方式

4.1本次采购采用固定单价合同，中标价格不因原材料的上涨或下跌等因素进行调价。最终维保数量根据买方实际需要确定，若工程量发生增减，经双方认可后，按实际调整，根据原中标单价计算维保总价。投标供应商在投标报价中须注意可能承担的风险费用。

4.2招标人根据每月按“巡检及维保考核办法”作出的考核结果，将处罚金额直接在每季服务费中扣除后。

4.3服务费按季支付，中标供应商完成当季约定全部工作内容后10个工作日内付当季约定全部工作内容的服务费（扣除每月处罚金额，同时中标供应商需出具正式增值税专用发票），若逾期未提供增值税专用发票，则买方有权延期支付该服务费。当季约定全部工作内容的服务费=本次服务中标综合单价×当季约定维保数量。

## 其他注意事项

- 本次招标的各小区泵房分属瑞安市市区自来水有限公司、瑞安市塘下供水有限公司管辖，中标后将分别与俩家公司签订合同。签订合同前，按各自合同额的5%作为履约保证金提交给对应公司指定账户。

- 招标人将对中标供应商清洗消毒过的水池（箱）内的水样进行随机抽样化验。化验合格的，化验费由招标人承担，否则中标供应商须再次清洗消毒至化验合格且承担所有化验费。

- 投入本项目项目负责人和服务人员原则上不得更换。确须更换的，需更换同资质及以上人员且经采购人确认后方可更换。

- 未按投标文件承诺的人员到位的，招标人将单方面终止合同且没收履约保证金，由此造成的一切损失由中标供应商自行承担。

# 第四部分  合同条款

甲方：（以下简称买方）

乙方：（以下简称卖方）

为了保护双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及温州市、瑞安市关于国资采购的办法，经公开招投标程序，对瑞安市市区、塘下二次供水泵房设备运维服务外包事宜进行讨论，达成一致意见，具体内容如下：

## 服务承包费用、地点及年限：

- 服务承包费用：大写：每套每年      元（小写：     元/套/年）。本合同价格为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括了所有人员人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、食宿与交通、专用设备及工具、器械、单件价值1000元以下的配件、水箱清洗消毒费、消耗材料、服装、安全、仓储、运输、维修、管理费用、税金（增值税专用发票）、利润、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中或作优惠处理，各投标供应商填报的综合单价不做调整。并承担一切风险责任。

- 合同承包价为：150万元。

- 服务地点：

- 服务期：

## 乙方的服务内容和标准

1、泵房日常巡检要求

（1）、泵房日常巡检次数：二次供水泵房主要供水设备按月度巡视维护保养记录表要求执行，并做好相关台账记录（见附表二）

（2）、巡检巡检记录内容：包括巡检人员、巡检概况、泵房环境照片、泵房设备照片、巡检记录表等。

（3）、泵房环境目标：确保泵房内保持整洁，泵房内无烟头、无砖瓦土石、无果皮、纸屑等，地面无痰迹污渍、无污泥、无积水等。

（4）、应确保泵房温度、湿度无异常，检查门及门锁（门禁系统）是否处于完好状态。应确保泵房内应保持良好的照明和通风换气，保证室内空气清新，保持泵房现场环境整洁、卫生，排水系统通畅。

2、二次供水设施的日常维护

二次供水设施的日常维护工作是保证二次供水设施持续正常运行的基础。中标供应商应确保设备供水连续性，不得间断。提供半年水池（箱）清洗计划，因设备维修、水池（箱）清洗等原因确需停水的，应提前48h通知用户；因不可预见原因造成停水的，应在牌安排抢修的同时通知用户；超过4h不能恢复正常供水的，应采取应急供水措施，解决居民基本生活用水。

1）维护类别：二次供水日常维护分为日常巡检和现场维保两个部分。日常巡检是指每日应对二次供水监控平台对泵房设备运行状态进行监视，发现问题和预警及时安排泵房维护人员；现场维保是指定期例行对二次供水设施进行清洁、润滑、除锈、防腐等维护保养工作，保证安全运行。

2）现场巡检次数：按月度巡视维护保养记录表要求执行，并做好相关台账记录（见附表一）

3）现场巡检内容：适时分析设备工作状态（如每台设备运行时间、转动部件温度、水泵振动和噪声、机件磨损及腐蚀情况、性能参数对比、安全防护装置完好程度、控制系统状态良好、计量仪表准确无误、动力消耗是否正常等），据此确定设备检修计划；

4）对于水泵，检修记录应包括下列内容：检修中发现的问题、修复的主要内容和电气设备检修记录；因故未能解决的问题等。

2.1、储水设施服务内容

储水设施，应每周检查其水位是否保持在有效容积之内，检查水池（箱）内壁是否光滑清洁，外表面保温是否完好，发现有影响水质的情况应及时处理。

承担二次供水设施清洗消毒的单位应具备法人资格，有固定的营业场所，且必须取得当地卫生行政主管部门颁发的《卫生许可证》。二次供水设施的清洗消毒要求如下：

1）清洗

（1）清洗频率：每半年不少于一次，并根据实际情况增加频次；

（2）清洗消毒所使用的清洁用具、清洗剂、除垢剂、消毒剂等必须符合国家有关标准的规定；

2）消毒

（1）水池（箱）清洗完成后应进行消毒；

（2）应根据水池（箱）的材质选择相应的消毒剂。

2.2、水泵

1）水泵的日常维护保养：

（1）日常巡检：每月1次；检查压力、流量、功率、温度、机组效率、振动、噪音、节电电阻等参数是否正常，检查机械密封，紧固地脚螺栓等，并保持表面清洁无灰尘。

（2）定期维护保养：每6个月检测电机与水泵的联轴节，对联轴器进行校正，发现损伤或应进行更换。功率大于11kw（含11kw）的水泵每三个月应对轴承进行加润滑油。

（3）年保养：每年1次，内容为检修平衡盘与平衡环，检修轴瓦，调整泵轴线与泵体基础平面的平行度，修理更换叶轮等主要零件，调整填料压盖的松紧度，根据水泵机械密封磨损情况及时更换新机械密封，检查水泵基础及水泵减振装置，调整水泵水平度及水泵与电机的同心度。

（4）维护保养后的水泵性能应符合《离心泵技术条件（Ⅲ类）》GB/T5657相关要求。

（5）水泵保养时应对与泵体相连的阀门、压力表、管道等同时保养。

2）水泵维修

（1）维修目标：当泵组出现压力、流量、功率、温度、机组效率、振动、噪音等参数异常时，应及时查找原因并上报业主单位。

（2）水泵维修后应达到以下技术要求：

①水泵的振动级别评价达到《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29531-2013中C级；测试记录应分别记录振动速度和最大位移两种参数；当振动超过标准规定时，应查找原因并修复；

②水泵运转应平稳，噪声在正常范围内；

③轴承温升和最高温度符合产品技术说明书的要求；

④水泵各项运行参数符合《离心泵技术条件（Ⅲ类）》GBT 5657要求，电机运行参数及维修质量符合《中小型旋转电机通用安全要求》GB14711要求，同时满足设备厂家参数要求;

⑤水泵及附属部件的密封无漏水、漏油等渗漏现象；

⑥泵壳或导流壳、叶轮的检修应符合下列规定：去除积垢、铁锈，非加工面可涂无毒耐水防锈涂层；冷却水孔、压力表孔、排气孔畅通；外形与配合公差应符合相关技术要求。

⑦闭式叶轮与轴的配合公差应符合现行国家标准《公差与配合》GB1801中H8/h7配合要求；

⑧半开式叶轮与锥形套的锥度应相符，接触面积不应小于配合面积的60%；

⑨闭式叶轮密封环与叶轮配合的运转间隙应符合相关规定，当磨损超过规定间隙的50%以上时，应更换密封环。

2.3、电气设备

1）电机维护保养

（1）每半年摇测电机绝缘，相对地绝缘电阻大于0.5数值

（2）应检查运转电机的三相电流平衡，电机额定工作电流符合铭牌规定。

（3）每月采用专用仪器，检测电机接线端子温升，温升值符合产品技术说明书的规定；

（4）每月采用采用专用仪器、检测电机控制部分元件温升，温升值符合产品技术说明书的规定。

（5）每年检查电机的滚动轴承，其工作应光滑、清洁、无麻点、裂纹及锈蚀；轴承的滚动体与内、外圈接触良好，无松动，转动灵活无卡涩，其间隙符合规定。

（6）每三个月对11kw以及以上功率的电机添加轴承润滑脂，填满其内部空隙的2/3，同一轴承内严禁填入不同品种的润滑脂。

（7）每半年摇测电机绝缘，相对地绝缘电阻大于0，5MΩ。

（8）电机进行解体检修后各项参数应符合产品说明书中各技术参数要求，电机绕组温升不超过铭牌规定，电机热保护系统正常工作，冷态绝缘电阻不应低于5MΩ。

（9）电机解体保养后，其各项性能指标应符合《中小型旋转电机通用安全要求》GB1477的相关规定。

2.4管道、阀门

1）管道、阀门维护保养

（1）应定期检查并及时维护室内管道，保持室内管道无渗漏；及时调整并记录减压阀工作情况，包括水压、流量。对供水系统的设施和附件进行清洗、除锈、防腐；

2）管道、阀门的维修：

应及时检查管道、阀门的破损、漏水的情况，及时维修或更换。维修过程中接触饮用水的工具、器具、产品应符合《二次供水设施卫生规范》GB17051的规定。

2.5、控制柜系统

1）控制柜系统维护保养

（1）检查电控柜的接地和接零性能，电机的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。

（2）对控制柜内部元器件设备清扫除尘。

（3）控制电路的显示接插件应无松动、裂纹、破损及变形。

（4）采用专业仪器检查电器元件的接线端子温升应在正常范围内。

（5）检查电器元件触头可靠动作，无卡阻现象。

（6）检查电器元件端子接线无松动。

（7）检查全部接线端子接地良好，无松动。

（8）监测仪表应正确、显示清晰。

（9）控制柜通风扇（如有）应正常运转，通风孔无堵塞。

2）控制柜系统的维修

（1）当控制系统继电保护元件发生异常时，应及时更换电器元件，所更换电器元件的规格、品牌、技术参数应与原电器元件一致。

（2）如需更换控制柜的电源指示灯，所更换指示灯的规格、技术参数、颜色应与原指示灯保持一致。

（3）当采用专业仪器发现接线端子温升过高时，应对系统进行全面检查，发现触头松动时应进行紧固。

## 巡检及维保考核办法

- 泵房环境卫生不符合招标文件要求的，扣除200~1000元/起；

- 巡检及维保未按要求整齐着装，扣除200元/起；

- 未在规定时间内完成巡检服务的或巡检次数，每缺少一次扣除200元/次；

- 未在规定时间内完成每三月一次水泵轴承加油保养服务的。扣除500元/次；

- 发现异常未在第一时间汇报供水主管部门负责人而造成严重影响的，扣除200元/次；

- 出现异常未在1小时内到达现场的，每次扣罚200元/次；

- 因维护及巡检不及时或者技术力量不达标造成停水超过4个小时，扣除500元/次；同一套一年内发生2次类似问题，该套设备维保费用扣除。

- 未按服务保障承诺书承诺响应时间到位的，扣除500元/次；

- 上述情况多次发生或因巡检及维保人员工作失责影响供水工作的，招标人可中止合同。

## 服务响应及材料费用情况

1、故障响应时间：接到报障通知后在1小时内到达现场，如遇特殊情况，要求中标人可提供应急方案，3小时内保证供水。其他不影响供水的故障，7天内修复。

2、二次加压供水设备在质保期外出现问题，凡涉及重要配件汇总表（甲供）（见附表3）内的配件均由甲方提供（即单件价值1000元以上的配件），且均由中标方负责安装调试与现场监督，并拍照留档于水司二供部门。

3、二次加压供水设备在质保期外出现问题后，投标综合单价中含单件价值1000元以下的配件由中标方负责采购并更换（配件品牌需符合水司《二次供水管理手册》里要求），且均由中标方负责安装调试与现场监督，并拍照留档于水司二供部门。

4、二次加压供水设备在质保期内出现问题后，均由原设备商负责修理与更换配件，中标方需派人现场监督并拍照留档于水司二供部门。

5、如需要，中标供应商须携带配件或让总部派高级工程师前往一起支援解决。

## 应急事故处置

1）当发现二次供水受到污染时，应立即停止供水，并采取应急措施，保障居民日常生活用水，同时报告相关管理部门并协助相关部门进行调查处理。

2）中标供应商应根据实际情况制订应急处置预案，并应每年进行预案演练。预案应包括：处置突发事件的人员分工和各自职责；处置突发事件的工作流程；应急物资储备和存放；发现突发事件应立即报告业主单位相关人员。

3）突发事件处置完毕后，应对处置过程进行总结，对产生突发事件的原因进行分析，对应急处置过程的人员、职责分工、应急处理流程、应急物资调配、通信联络是否畅通等情况进行回顾梳理，总结经验教训，提高团队实战能力，并将结果汇报给供水主管部门。

4）小区停水恢复应急处理：因设备故障或者紧急抢修不能提前通知时，应在抢修的同时通知客户；停水停电时间超过24小时，应采取应急措施供水。

## 付款方式及期限：

1、在合同签订前，卖方应以银行转账/银行汇票形式向瑞安市市区自来水有限公司和瑞安市塘下供水有限公司指定账户分别支付各自合同金额5%的履约保证金，如果没有支付，取消中标资格没收投标保证金，并赔偿买方损失。中标通知书发出后10天内签订合同。招标人根据每月按“考核及处罚标准”作出的考核结果，将处罚金额直接在履约担保中扣除。服务期满后一次性退还。

2、本次采购采用固定单价合同，中标价格不因原材料的上涨或下跌等因素进行调价。最终维保数量根据买方实际需要确定，若工程量发生增减，经双方认可后，按实际调整，根据原中标单价计算维保总价。投标供应商在投标报价中须注意可能承担的风险费用。

3、招标人根据每月按“巡检及维保考核办法”作出的考核结果，将处罚金额直接在每季服务费中扣除后。

4、服务费按季支付，中标供应商完成当季约定全部工作内容后10个工作日内付当季约定全部工作内容的服务费（扣除每月处罚金额，同时中标供应商需出具正式增值税专用发票），若逾期未提供增值税专用发票，则买方有权延期支付该服务费。当季约定全部工作内容的服务费=本次服务中标综合单价×当季约定维保数量。

## 因本合同而引起的纠纷采用以下方式解决：

1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向瑞安市人民法院起诉。

2、诉讼费用除裁决机构另有裁决外，由败诉方承担。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

## 其他约定事项：

- 在合同签订前，瑞安市市区自来水有限公司、瑞安市塘下供水有限公司将陪同中标人熟悉其对应辖区二次供水小区生活水泵房具体所在位置（见附表一），以便日后顺利开展维保工作。

- 为加强日常安全管理，中标供应商应采取必要的安全防范措施，应对突发事件的发生。

1）应确保泵房、水池（箱）等重点部位防护设施的正常工作，维护电子监控等相关安全防范设施的全年（含节假日）24小时正常运行。配备专人24小时对scada监控系统（二次供排水泵房远程管理系统）进行监控；

2）不得擅自改动、拆除、损坏和侵占二次供水设施。

3）定期巡视检查二次供水设备、设施运行。如发现系统运行异常或周边施工有可能危及管网时，应及时检修设备及上报业主方。定期检查压力表工作情况，记录压力参数。

4）定期分析设施供水及用户用水情况，及时排除影响系统正常供水的各类故障。

5）泵房应建立出入登记管理制度，做好巡检记录表。

6）对泵房内的排水设施、生活水池（箱）的液位控制装置以及各类仪器仪表进行定期检查，以保证二次供水系统的安全正常运行。

7）全权负责二次供水系统的安全顺利运行。

- 招标人将对中标供应商清洗消毒过的水池（箱）内的水样进行随机抽样化验。化验合格的，化验费由招标人承担，否则中标供应商须再次清洗消毒至化验合格且承担所有化验费。

- 投入本项目项目负责人和服务人员原则上不得更换。确须更换的，需更换同资质及以上人员且经采购人确认后方可更换。

- 未按投标文件承诺的人员到位的，招标人将单方面终止合同且没收履约保证金，由此造成的一切损失由中标供应商自行承担。

- 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

- 如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

- 本项目（项目编号：             ）招标文件以及投标文件、询标记录是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

- 本合同共7份，甲方执4份，乙方执2份，代理机构执1份，同等生效。

- 本合同经供需双方签字、盖章后生效。

甲    方：（盖章）                           乙    方：（盖章）

住    所：                                   住    所：

法定代表人或授权代表：                       法定代表人或授权代表：

开户银行：                                   开户银行：

账    号：                                   账    号：

邮政编码：                                   邮政编码：

单位电话：                                   单位电话：

传    真：                                   传    真：

联 系 人：                                   联 系 人：

联系人手机：                                 联系人手机：

合同签订日期：      年  月  日              合同签订日期：      年  月  日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

### 附表1

瑞安市市区自来水有限公司二次供水泵房汇总表

| 序号 | 区域 | 泵房名称 | 泵房地址 | 供水方式 | 设备套数（套） | 设备品牌 | 水箱 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 数量（座） | 吨位 |  |
| 1 | 市区安阳 | 解放三期 | 南门解放路红十字医院边 | 无负压 | 1 | 青岛三利 |  |  |  |
| 2 | 市区安阳 | 逸 景 湾 | 滨江大道邮电南路交叉东 | 无负压 | 2 | 青岛三利 |  |  |  |
| 3 | 市区安阳 | 明珠大厦 | 滨江大道邮电南路交叉西 | 无负压 | 3 | 青岛三利 |  |  |  |
| 4 | 市区安阳 | 万松小区 | 万松东路国税大楼边 | 无负压 | 1 | 上海熊猫 |  |  |  |
| 5 | 市区安阳 | 怡 心 园 | 安阳路隆山路交叉西首 | 无负压 | 1 | 上海熊猫 |  |  |  |
| 6 | 市区安阳 | 满 庭 芳 | 滨江大道外滩大厦边 | 无负压 | 1 | 上海熊猫 |  |  |  |
| 7 | 市区安阳 | 清莲小区 | 市府广场后面 | 无负压 | 1 | 上海熊猫 |  |  |  |
| 8 | 市区安阳 | 风荷一期 | 拱瑞山路仲容路交叉北 | 无负压 | 1 | 上海熊猫 |  |  |  |
| 9 | 市区安阳 | 风荷三期A | 安阳路仲容路交叉西首 | 水箱变频 | 1 | 上海开利 | 1 | 5T |  |
| 10 | 市区安阳 | 风荷三期C | 安阳路仲容路交叉西首 | 水箱变频 | 1 | 上海开利 | 1 | 35T |  |
| 11 | 市区安阳 | 之江花园 | 万松东路妇幼医院后面 | 无负压 | 1 | 上海熊猫 |  |  |  |
| 12 | 市区安阳 | 丽锦嘉园 | 锦湖办事处体育西路 | 箱式无负压 | 2 | 上海熊猫 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 金兴安 |  |  |  |
| 14 | 市区安阳 | 嘉华锦园 | 万松东路岭下菜场对面 | 箱式无负压 | 2 | 上海熊猫 | 1 | 28T |  |
| 15 | 市区安阳 | 虹桥小区 | 虹桥南路 | 无负压 | 1 | 熊猫控制柜、熊猫水泵、 上海丹泉管道阀门 |  |  |  |
| 16 | 市区安阳 | 京都花园 | 罗阳大道隆山路交叉公安局对面 | 无负压 | 1 | 南京宁水 |  |  |  |
| 17 | 市区安阳 | 瑞星小区 | 拱瑞山路仲容路交叉南 | 无负压 | 1 | 南京宁水 |  |  |  |
| 18 | 市区安阳 | 万隆家园 | 瑞祥大道瑞光大道交叉 | 无负压 | 1 | 上海开利 |  |  |  |
| 19 | 市区安阳 | 银都花园 | 瑞安经济开发区毓蒙路安阳路交叉 | 水箱变频 | 2 | 上海开利 | 2 | 50T+87T |  |
| 20 | 市区安阳 | 天瑞尚品 | 安阳路陈虹路交叉东首 | 水箱变频 | 2 | 上海开利 | 1 | 33T |  |
| 21 | 市区安阳 | 集云佳园 | 罗阳大道1299号罗阳中学边 | 无负压 | 2 | 荏原机械 |  |  |  |
| 22 | 市区安阳 | 隆欣佳园 | 拱瑞山路仲容路交叉南 | 无负压 | 1 | 荏原机械 |  |  |  |
| 23 | 市区安阳 | 外滩佳园 | 滨江大道邮电南路交叉东 | 无负压 | 1 | 荏原机械 |  |  |  |
| 24 | 市区安阳 | 佳鸿芝园 | 瑞安经济开发区毓蒙路天瑞路交叉 | 无负压 | 1 | 山东国泰 |  |  |  |
| 25 | 市区安阳 | 天成二期 | 龙首桥泥城街 | 无负压 | 1 | 上海开利 |  |  |  |
| 26 | 市区安阳 | 华瑞豪庭 | 拱瑞山路陈虹路西 | 无负压 | 1 | 北京精铭泰 |  |  |  |
| 27 | 市区安阳 | 汇锦嘉园 | 锦湖办事处青波路88号 | 箱式无负压 | 1 | 金兴安 |  |  |  |
| 28 | 市区安阳 | 瑞祥山庄 | 下沙塘厨工酿酒厂对面 | 无负压 | 1 | 永嘉自制 |  |  |  |
| 29 | 市区安阳 | 东都花园G | 经济开发区罗阳大道毓蒙路交叉 | 水箱变频 | 1 | 上海熊猫 | 1 | 16T |  |
| 30 | 市区安阳 | 瑞都锦园 | 瑞安市图书馆后面 | 水箱变频 | 2 | 上海开利 | 1 | 105T |  |
| 31 | 市区安阳 | 宏都一期 | 罗阳大道隆山路交叉公安局对面 | 无负压 | 3 | 上海熊猫 |  |  |  |
| 32 | 市区安阳 | 宏都二期 | 罗阳大道隆山路交叉公安局对面 | 无负压 | 3 | 上海熊猫 |  |  |  |
| 33 | 市区安阳 | 金瑞铭苑 | 罗阳大道1299号 | 无负压 | 2 | 上海熊猫 |  |  |  |
| 34 | 市区东片 | 红光村A、B幢 | 万松东路时代商场对面 | 无负压 | 1 | 上海熊猫 |  |  |  |
| 35 | 市区东片 | 嘉新公馆 | 莘塍镇镇府路镇政府东首 | 无负压 | 2 | 上海熊猫 |  |  |  |
| 36 | 市区安阳 | 阳和小区 | 罗阳大道陈虹路交叉 | 无负压 | 1 | 上海熊猫 |  |  |  |
| 37 | 市区安阳 | 心兰苑 | 公园路邮电北路交叉 | 无负压 | 2 | 荏原机械 |  |  |  |
| 38 | 市区安阳 | 福泉小区高层 | 虹桥北路高速出口 | 水箱变频 | 1 | 上海凯泉 | 1 | 50T |  |
| 39 | 市区安阳 | 福泉小区多层 | 虹桥北路高速出口 | 无负压 | 1 | 青岛三利 |  |  |  |
| 40 | 市区安阳 | 华龙一品 | 瑞祥新区罗阳大道院士路交叉 | 无负压 | 3 | 上海熊猫 |  |  |  |
| 41 | 市区安阳 | 雅景苑 | 罗阳大道罗阳中学对面 | 无负压 | 2 | 山东国泰 |  |  |  |
| 42 | 市区安阳 | 仁和嘉园 | 瑞祥新区院士路西段万松山下 | 无负压 | 2 | 上海熊猫 |  |  |  |
| 43 | 市区安阳 | 国际公馆 | 经济开发区毓蒙路外国语学校边 | 无负压 | 3 | 山东国泰 |  |  |  |
| 44 | 市区安阳 | 南门大厦 | 南门沿江西路解放路交叉 | 无负压 | 2 | 山东国泰 |  |  |  |
| 45 | 市区安阳 | 学明家园 | 万松小学对面 | 无负压 | 1 | 山东国泰 |  |  |  |
| 46 | 市区东片 | 汇锦大厦 | 莘阳大道市图书馆后面 | 无负压 | 2 | 青岛三利 |  |  |  |
| 47 | 市区东片 | 润锦苑 | 莘阳大道明镜公园对面 | 无负压 | 2 | 青岛三利 |  |  |  |
| 48 | 市区东片 | 星海广场 | 万松东路明镜公园 | 无负压 | 3 | 上海熊猫 |  |  |  |
| 49 | 市区安阳 | 元隆山庄 | 兴隆南路（上埠公园边） | 水箱变频 | 2 | 上海凯泉 | 1 | 80T |  |
| 50 | 市区东片 | 新阳公馆 | 万松东路莘塍中学对面 | 无负压 | 2 | 山东国泰 |  |  |  |
| 51 | 市区东片 | 连滨锦苑 | 莘塍镇人民路东首（加油站对面） | 无负压 | 3 | 上海熊猫 |  |  |  |
| 52 | 市区安阳 | 东塔组团 | 广场路和解放中路交叉口 | 无负压 | 3 | 山东国泰 |  |  |  |
| 53 | 市区安阳 | 外滩印象 | 经济开发区滨江大道安阳路交叉东 | 无负压 | 3 | 山东国泰 |  |  |  |
| 54 | 市区安阳 | 香山美邸 | 玉海街道瑞湖路边东勇村十中边 | 无负压 | 3 | 上海熊猫 |  |  |  |
| 55 | 市区安阳 | 电镀园区 | 瑞安经济开发区发展区 | 无负压 | 1 | 山东国泰 |  |  |  |
| 56 | 市区安阳 | 福田小区 | 上望农贸城 | 无负压 | 1 | 山东国泰 |  |  |  |
| 57 | 市区安阳 | 佳欣华庭（南） | 塘河南路388号瑞安广场边 | 无负压 | 3 | 山东国泰 |  |  |  |
| 58 | 市区安阳 | 佳欣华庭（北） | 塘河南路389号瑞安广场边 | 无负压 | 2 | 山东国泰 |  |  |  |
| 59 | 市区安阳 | 香江公馆 | 经济开发区罗阳大道2225号 | 无负压 | 3 | 山东国泰 |  |  |  |
| 60 | 市区飞云 | 江南锦绣家园 | 飞云镇镇政府南首 | 无负压 | 1 | 山东国泰 |  |  |  |
| 61 | 市区飞云 | 云龙家园 | 飞云街道马道村马龙路大桥路交叉口 | 无负压 | 1 | 山东国泰 |  |  |  |
| 62 | 市区东片 | 香水美寓 | 经济开发区集贤路 | 无负压 | 3 | 山东国泰 |  |  |  |
| 63 | 市区安阳 | 臻品雅苑（天瑞臻品） | 文庄路与安阳路交叉口 | 无负压 | 3 | 南方泵业 |  |  |  |
| 64 | 市区安阳 | 文化大厦 | 虹桥北路 | 无负压 | 2 | 山东国泰 |  |  | 2017.1（质保期内，下同) |
| 65 | 市区安阳 | 城市家园 | 罗阳大道与陈虬路交叉口 | 无负压 | 3 | 山东国泰 |  |  | 2017.1 |
| 66 | 市区安阳 | 玉海首府 | 文庄路以北 | 水箱变频 | 3 | 上海熊猫 | 2 | 216T | 2017.3 |
| 67 | 市区安阳 | 中瑞景园 | 安阳小学对面 | 水箱变频 | 3 | 山东国泰 | 2 | 116T | 2017.3 |
| 68 | 市区安阳 | 新裕景苑 | 仲容路 | 无负压 | 2 | 山东国泰 |  |  | 2017.3 |
| 69 | 市区安阳 | 万盛佳园 | 陈虬路 | 无负压 | 2 | 山东国泰 |  |  | 2017.3 |
| 70 | 市区安阳 | 东都花园D | 毓蒙路 | 无负压 | 2 | 山东国泰 |  |  | 2017.5 |
| 71 | 市区安阳 | 东都花园C | 毓蒙路 | 无负压 | 2 | 山东国泰 |  |  | 2017.5 |
| 72 | 市区东片 | 外滩香颂 | 导航路 | 无负压 | 3 | 南方泵业 |  |  | 2017.5 |
| 73 | 市区安阳 | 瑞景花苑 | 小横山村 | 无负压 | 2 | 山东国泰 |  |  | 2017.5 |
| 74 | 市区东片 | 和平家园 | 东新公路西侧 | 无负压 | 3 | 山东国泰 |  |  | 2017.5 |
| 75 | 市区东片 | 汀田大厦 | 汀田街道镇中路 | 无负压 | 3 | 上海开利 |  |  | 2017.7 |
| 76 | 市区安阳 | 东都花园F | 渔都路 | 无负压 | 1 | 山东国泰 |  |  | 2017.7 |
| 77 | 市区安阳 | 十八家景苑 | 十八家李祠街 | 无负压 | 2 | 山东国泰 |  |  | 2017.7 |
| 78 | 市区东片 | 富中锦园 | 中村办公楼边 | 无负压 | 3 | 上海开利 |  |  | 2017.7 |
| 79 | 市区东片 | 董六锦园 | 董六村东新路以西，华表河以南，振兴路以北 | 无负压 | 1 | 山东国泰 |  |  | 2017.7 |
| 80 | 市区飞云 | 锦绣华城 | 飞云街道横河村 | 无负压 | 2 | 南方泵业 |  |  | 2017.7 |
| 81 | 市区东片 | 瑞辰苑 | 仙甲季村（星海广场对面） | 无负压 | 2 | 南方泵业 |  |  | 2017.8 |
| 82 | 市区安阳 | 祥星嘉园 | 瑞祥新区；院士路以南，卓敬路以西 | 无负压 | 3 | 山东国泰 |  |  | 2017.9 |
| 83 | 市区飞云 | 江城华庭 | 石蝎门村与宋家埭村交叉处 | 无负压 | 2 | 山东国泰 |  |  | 2017.10 |
| 84 | 市区安阳 | 锦冠大厦 | 锦湖路西侧 | 无负压 | 2 | 山东国泰 |  |  | 2017.10 |
| 85 | 市区安阳 | 绿城锦园（瑞安锦园） | 瑞祥新区；院士路以南，安阳路以西 | 无负压 | 2 | 上海开利 |  |  | 2017.10 |
| 86 | 市区安阳 | 恒盛大厦 | 银座南；罗阳大道以东，塘河北路以北 | 无负压 | 3 | 山东国泰 |  |  | 2017.10 |
| 87 | 市区安阳 | 瑞丽华庭 | 文庄路交安阳路西侧 | 无负压 | 3 | 上海开利 |  |  | 2017.11 |
| 88 | 市区安阳 | 水岸蓝庭 | 院士路与安阳路交叉路口东南角 | 无负压 | 2 | 山东国泰 |  |  | 2017.11 |
| 89 | 市区安阳 | 清上苑 | 安阳路（中医院后） | 无负压 | 3 | 山东国泰 |  |  | 2017.11 |
| 90 | 市区飞云 | 金盛家园 | 飞云街道瑞平北路76号 | 无负压 | 1 | 上海熊猫 |  |  | 2017.11 |
| 91 | 市区飞云 | 嘉城大厦 | 飞云街道飞云大街 | 无负压 | 2 | 山东国泰 |  |  | 2017.11 |
| 92 | 市区飞云 | 云江嘉园 | 江南大道与火车站大道交叉路口（西北侧） | 无负压 | 2 | 山东国泰 |  |  | 2017.11 |
| 93 | 市区安阳 | 阳光商住楼（嘉祥公寓） | 瑞安市阳光北路，阳光大酒店西侧 | 无负压 | 2 | 上海熊猫 |  |  | 2017.11 |
| 94 | 市区安阳 | 东都花园A | 瑞光大道以南、罗阳大道以东 | 无负压 | 1 | 山东国泰 |  |  | 2017.11 |
| 95 | 市区安阳 | 景隆佳苑 | 瑞光大道东南侧、新隆南路南侧 | 无负压 | 2 | 上海开利 |  |  | 2017.12 |
| 96 | 市区东片 | 东升花苑 | 东新公路东侧 | 无负压 | 4 | 山东国泰 |  |  | 2017.12 |
| 97 |  |  |  | 水箱变频 | 1 |  | 2 | 42T+42T | 2017.12 |
| 98 | 市区东片 | 明镜佳园（金盛家园） | 万松东路以南莘阳大道以东 | 无负压 | 3 | 山东国泰 |  |  | 2018.03 |
| 99 | 市区安阳 | 盛兴大厦 | 万松东路以南东洋河以西 | 无负压 | 3 | 山东国泰 |  |  | 2018.03 |
| 100 | 市区安阳 | 华欣景苑 | 安阳新区陈虬路273号 | 无负压 | 2 | 上海熊猫 |  |  | 2018.03 |
| 101 | 市区东片 | 锦阳嘉苑（南北泵房） | 周家桥村莘阳大道 | 无负压 | 6 | 山东国泰 |  |  | 2018.03 |
| 102 | 市区飞云 | 海景壹号 | 飞云街道中心区 | 水箱变频 | 3 | 山东国泰 | 3 | 13T+19T+37T | 2018.03 |
| 103 | 市区安阳 | 时代悦府 | 罗阳大道与104国道交叉口 | 无负压 | 3 | 山东国泰 |  |  | 2018.04 |
| 104 | 市区东片 | 文景雅苑 | 雅儒河与上望河之间 | 无负压 | 2 | 上海连成 |  |  | 2018.05 |
| 105 | 市区安阳 | 瑞馨苑 | 院士路以南 | 无负压 | 3 | 上海丹泉 |  |  | 2018.06 |
| 106 | 市区安阳 | 枫景名苑 | 文杰路与瑞枫大道交叉口 | 水箱变频 | 3 | 上海凯泉 | 2 | 33.75T+41.25T | 2018.06 |
| 107 | 市区安阳 | 锦东佳园 | 拱瑞山路与陈虬路交叉路口 | 无负压 | 2 | 上海熊猫 |  |  | 2018.06 |
| 108 | 市区安阳 | 白岩桥家园 | 隆山公园对面 | 无负压 | 2 | 山东国泰 |  |  | 2018.06 |
| 109 | 市区飞云 | 鸿锦豪庭(一期) | 宋家埭村保定路以西，民心路以北 | 水箱变频 | 2 | 上海丹泉 | 1 | 50T | 2018.06 |
| 110 | 市区飞云 | 黄垟大厦A | 黄垟村江南大道 | 无负压 | 1 | 上海丹泉 |  |  | 2018.06 |
| 111 | 市区飞云 | 黄垟大厦B | 黄垟村江南大道 | 无负压 | 2 | 上海丹泉 |  |  | 2018.06 |
| 112 | 市区安阳 | 宏祥锦苑 | 文庄路以南，文定路以东 | 水箱变频 | 3 | 南方泵业 | 2 | 60T+60T | 2018.07 |
| 113 | 市区飞云 | 风华嘉园（一期） | 瑞南大道南侧 | 无负压 | 2 | 上海熊猫 |  |  | 2018.07 |
| 114 | 市区安阳 | 隆景佳园 | 安阳高中对面，瑞嘉庭院边 | 无负压 | 1 | 山东国泰 |  |  | 2018.08 |
| 115 | 市区东片 | 振兴佳园 | 振兴路南侧 | 无负压 | 3 | 上海丹泉 |  |  | 2018.08 |
| 116 | 市区飞云 | 白象村4号地块(瑞象佳园） | 飞云街道黄垟村、江南大道与支经十路交叉口 | 无负压 | 2 | 山东国泰 |  |  | 2018.08 |
| 117 | 市区东片 | 南镇村返回地（南景苑） | 瑞安市莘塍街道万松东路以南，富民南路以西 | 无负压 | 3 | 上海开利 |  |  | 2018.08 |
| 118 | 市区飞云 | 黄垟村3号地块（徐库桥大楼） | 飞云街道黄垟村江南大道 | 无负压 | 2 | 山东国泰 |  |  | 2018.09 |
| 119 | 市区安阳 | 邮电南路A1、A2、A3、A5安置地块（水心佳园） | 邮电南路 | 无负压 | 6 | 上海开利 |  |  | 2018.10 |
| 120 | 市区东片 | 柏悦景园 | 瑞安市万松东路以东，富民南路以北 | 水箱变频 | 3 | 山东国泰 | 2 | 40T+24T | 2018.10 |
| 121 | 小计 | 246 |  |  |  |  |

注：以上泵房地点仅做参考，2019年具体泵房设备运维服务地点以采购人要求为准。

瑞安市塘下供水有限公司二次供水小区汇总

| 序号 | 区域 | 泵房名称 | 泵房地址 | 泵房情况 | 供水方式 | 设备套数（套） | 设备品牌 | 设备投入运行时间（或年限） | 水箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 位置 | 泵房面积（㎡） | 装修 （是/否） |  |  |  |  | 数量（座） | 尺寸 （长*宽*高m） |
| 1 | 塘下 | 总府壹号 | 塘下大道朝阳路口 | 地下一层 | 50 | 是 | 水箱变频 | 3 | 淄博博山 (南方改)格兰富 | 2016 | 1 | 50 |
| 2 | 塘下 | 温莎国际 | 塘下大道中心路口 | 地下一层 | 20 | 是 | 屋顶水箱 | 1 | 淄博博山（凯泉改）格兰富 | 2016 | 2 | 95 |
| 3 | 塘下 | 天瑞尚城 | 瑞安大道广场路口 | 地下一层 | 75 | 是 | 水箱变频 | 3 | 山东双轮 | 2014 | 3 | 285 |
| 4 | 塘下 | 港瑞金墅湾 | 广场路塘下东路口 | 地下一层 | 30 | 是 | 水箱变频 | 2 | 格兰富 | 2016 | 1 | 298 |
| 5 | 塘下 | 天瑞晶品雅苑 | 广场路塘下东路口 | 地下一层 | 20 | 是 | 水箱变频 | 2 | 格兰富 | 2016 | 1 | 36 |
| 6 | 塘下 | 汇豪家园 | 中心西路环镇西路口 | 地下一层 | 25 | 是 | 水箱变频 | 2 | 山东红卫(南方改)格兰富 | 2016 | 1 | 18 |
| 7 | 塘下 | 朝阳名苑 | 塘下大道朝阳路官渎村 | 地下一层 | 20 | 是 | 水箱变频 | 1 | 山东远博（凯泉改）格兰富 | 2016 | 1 | 16 |
| 8 | 塘下 | 香榭锦园 | 塘下大道赵宅河边 | 地下一层 | 10 | 是 | 无负压 | 2 | 格兰富 | 2016 | 0 | 无 |
| 9 | 塘下 | 绿城玉园 | 前庄村 | 地下一层 | 40 | 是 | 水箱变频 | 3 | 格兰富 | 2016 | 1 | 40 |
| 10 | 塘下 | 瑞豪家苑 | 陈宅村广场西路电信对面 | 地下一层 | 40 | 是 | 水箱变频 | 2 | 山东双轮（国泰改） | 2016 | 1 | 65 |
| 11 | 塘下 | 滨水名苑 | 塘下镇官进村大兴路 | 地下一层 | 40 | 是 | 水箱变频 | 2 | 韩国杜科 | 2013 | 1 | 40 |
| 12 | 塘下 | 逸墅华庭 | 塘下镇三都汽摩配产业园区 | 地下一层 | 20 | 是 | 水箱变频 | 1 | 山东国泰 | 2016 | 1 | 20 |
| 13 | 塘下 | 金汇景园 | 塘下镇中心路 | 地下一层 | 30 | 是 | 水箱变频 | 2 | 开利 | 2016 | 1 | 39 |
| 14 | 塘下 | 香缇花园 | 广场路塘下东路口 | 地下一层 | 30 | 是 | 水箱变频 | 2 | 威乐 | 2016 | 1 | 10 |
| 15 | 塘下 | 中央华府庭苑 | 广场路新都大酒店对面 | 地下一层 | 40 | 是 | 水箱变频 | 3 | 威乐 | 2016 | 1 | 85 |
| 16 | 塘下 | 中南大厦 | 罗凤罗山大道 | 地下一层 | 20 | 是 | 水箱变频 | 1 | 山东国泰 | 2017 | 1 | 10 |
| 17 | 塘下 | 翡翠花园 | 塘下中心区中心路南 | 地下一层 | 30 | 是 | 水箱变频 | 2 | 开利 | 2016 | 1 | 16 |
| 18 | 塘下 | 玉桂阁 | 塘下大道与罗场路交叉口 | 地下一层 | 40 | 是 | 无负压 | 3 | 凯泉 格兰富 | 2017 | 0 | 无 |
| 19 | 塘下 | 绿洲豪庭 | 鲍田鲍二西二大街 | 地下一层 | 35 | 是 | 水箱变频 | 2 | 开利 | 2016 | 1 | 40 |
| 20 | 塘下 | 瑞都豪庭 | 塘川街和环镇北路交叉口 | 地下一层 | 30 | 是 | 水箱变频 | 3 | 威乐 | 2016 | 1 | 80 |
| 21 | 塘下 | 金海岸花苑 | 镇东村荷塘路211号 | 地下一层 | 35 | 是 | 水箱变频 | 3 | 南方 | 2017 | 1 | 45 |
| 22 | 塘下 | 华鸿锦园 | 塘下中心路翡翠花园对面 | 地下一层 | 20 | 是 | 无负压 | 2 | 山东国泰 | 2017 | 0 | 无 |
| 23 | 塘下 | 欣乐景园 | 塘下镇山官村凤驮线 | 地下一层 | 20 | 是 | 水箱变频 | 1 | 山东国泰 | 2016 | 1 | 10 |
| 24 | 塘下 | 紫荆假日广场 | 塘下镇中心路和瑞安大道交叉口 | 地下二层 | 40 | 是 | 水箱变频 | 3 | 南方 | 2017 | 2 | 30 |
| 25 | 塘下 | 太和景园 | 塘下镇新坊村塘松路 | 地下一层 | 40 | 是 | 水箱变频 | 3 | 南方 | 2017 | 3 | 45 |
| 26 | 塘下 | 昌润佳园 | 塘下镇邵宅村 | 地下一层 | 20 | 是 | 无负压 | 2 | 山东国泰 | 2016 | 0 | 无 |
| 27 | 塘下 | 凤栖家园 | 塘下镇凰湾村 | 地下一层 | 20 | 是 | 水箱变频 | 2 | 山东国泰 | 2017 | 1 | 18 |
| 28 | 小计 | 58 |  |  |  |  |

注：以上泵房地点仅做参考，2019年具体泵房设备运维服务地点以采购人要求为准。

### 附表2

| ＿＿＿小区月度巡视维护保养记录表 |
| --- |
| 维护时间 |  |
| 维护人员 |  |
| 设备品牌 |  | 控制柜内温度 | ℃ |
| 出水压力 | Mpa | 超压保护值 | Mpa |
| 无水停机值 | Mpa | 自动开机值 | Mpa |
| （正常或已完成在“□是”打√） |
| 柜内排风、除湿系统是否正常运行 | □是□否 | 水泵手、自动及切换是否正常 | □是□否 |
| 门禁、烟感及防水淹报警是否正常 | □是□否 | 水泵震动、噪音、温度是否正常 | □是(否 |
| 变频器通风扇及温升是否正常 | □是□否 | 检查机组紧固螺丝是否松动 | □是□否 |
| 控制柜内接线端子是否紧固 | □是□否 | 监测阀门、法兰等部位有无漏水 | □是□否 |
| 控制柜内是否有异味 | □是□否 | 水泵机组是否进行清洁工作 | □是□否 |
| 接触器等元件是否灵活复位 | □是□否 | 管路各倒流止回阀是否正常开闭 | □是□否 |
| 控制柜内各电器元件温升是否正常 | □是□否 | 电动阀门开闭是否正常 | □是□否 |
| 检查历史故障报警及复位情况 | □是□否 | 是否对控制柜内进行除尘 | □是□否 |
| 超压保护是否正常 | □是□否 | 泵房卫生清扫工作 | □是□否 |
| 无水停机自动开启是否正常 | □是□否 | 监控、通讯是否正常 | □是□否 |
| 设备运行数据校对 |
| 数据名称 | 现场 | 显示屏数据 | 远程 数据 | 数据名称 | 现场 | 显示屏数据 | 远程数据 |
| 电压V |  |  |  | 瞬时流量 |  |  |  |
| 电流A |  |  |  | 累计流量 |  |  |  |
| 进水压力Mpa |  |  |  |  |  |  |  |
| 出水压力Mpa |  |  |  |  |  |  |  |
| 恒压运行工作时每台泵的频率和电流值 |
| 1号泵 | A | 2号泵 | A | 3号泵 | A | 4号泵 | A |
| 1号泵 | Hz | 2号泵 | Hz | 3号泵 | Hz | 4号泵 | Hz |
| 备注： |
| 水司二次监督人员： |  |  |  |

### 附表3

| 瑞安市市区、塘下二次供水泵房设备运维服务外包重要配件汇总表（甲供） |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 备注 |
| 1 | 不锈钢水箱 | 二次加压供水设备在质保期外出现问题，如涉及此表单内的配件均由甲方提供（即单件价值1000元以上的配件），且均由中标方负责安装调试与现场监督，并拍照留档于水司二供部门。 二次加压供水设备在质保期外出现问题后，投标综合单价中含单件价值1000元以下的配件由中标方负责采购并更换（配件品牌需符合水司《二次供水管理手册》里要求），且均由中标方负责安装调试与现场监督，并拍照留档于水司二供部门。 二次加压供水设备在质保期内出现问题后，均由原设备商负责修理与更换配件，中标方需派人现场监督并拍照留档于水司二供部门。 |
| 2 | 遥控浮球阀 |  |
| 3 | 电动阀门 |  |
| 4 | 液位变送器 |  |
| 5 | 磁翻板液位计 |  |
| 6 | 水箱与机组连接管材 |  |
| 7 | 水泵内部所有配件 |  |
| 8 | 倒流防止器 |  |
| 9 | 进水稳流罐 |  |
| 10 | 出水稳压罐 |  |
| 11 | 电磁流量计 |  |
| 12 | 变频器 |  |
| 13 | 可编程控制器 |  |
| 14 | 以太网模块 |  |
| 15 | 模拟量混和模块 |  |
| 16 | 模拟量模块 |  |
| 17 | 从站模块 |  |
| 18 | 人机界面 |  |
| 19 | 多功能电表 |  |

# 第五部分  投标文件格式

瑞安市市区、塘下二次供水泵房设备运维服务外包

投 标 文 件

商务标

投标供应商：               （盖章）

法定代表人：          （盖章或签字）

二〇一九年    月

## 附件1   投标函

致：  瑞安市市区自来水有限公司、瑞安市塘下供水有限公司（招标人）：

浙江鼎力工程项目管理有限公司（招标代理）  ：

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人                        （姓名）代表投标供应商                               （单位）提交下述文件正本壹份，副本肆份。

  - 投标函；

  - 由投标供应商出具的金额为________________元的投标保证金；

  - 开标一览表；

  - 招标文件要求投标供应商提交的其它文件及资料。

据此书，签字人兹宣布同意如下：

① 投标综合单价：人民币（小写）：           （大写）：

服务期为：一年；质量目标：合格

投标综合单价为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括了所有人员人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、食宿与交通、专用设备及工具、器械、单件价值1000元以下的配件、水箱清洗消毒费、消耗材料、服装、安全、仓储、运输、维修、管理费用、税金（增值税专用发票）、利润、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中或作优惠处理，各投标供应商填报的综合单价不做调整。并承担一切风险责任。

② 根据招标文件的规定，投标供应商承诺标书规定的责任和义务。

③ 投标供应商已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权利。

④ 本投标自投标截止之日起90 日历天内有效。

⑤ 如果投标供应商在投标有效期内撤回投标、修改或拒绝接受已经确认的条款，中标供应商未能按中标通知规定的时间和地点与招标人签订合同并递交履约保证金，同意招标人没收投标保证金，并按招标资料规定赔偿损失。

⑥ 同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。完全理解招标人不一定授标给最低报价的投标供应商以及接受或拒绝某一投标。

⑦ 与投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：              电话：              传真：

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件2   开标一览表

项目编号：

| 投标项目 | 投标综合单价 （人民币元/套/年） | 故障响应时间 | 综合单价 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市市区、塘下二次供水泵房设备运维服务外包 | 小写： 大写： |  | 4000元/套/年 |

注：1、投标综合单价为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括了所有人员人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、食宿与交通、专用设备及工具、器械、单件价值1000元以下的配件、水箱清洗消毒费、消耗材料、服装、安全、仓储、运输、维修、管理费用、税金（增值税专用发票）、利润、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中或作优惠处理，各投标供应商填报的综合单价不做调整。并承担一切风险责任。

2、投标综合单价超过综合单价最高限价的，作无效标处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

瑞安市市区、塘下二次供水泵房设备运维服务外包

投 标 文 件

资信技术标

投标供应商：               （盖章）

法定代表人：          （盖章或签字）

二〇一九年    月

## 附件3-1 法定代表人身份证明书

投标供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

## 附件3-2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  （法定代表人姓名）  系      （投标供应商名称）       的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件及招投标活动相关文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

附：

| 授权代表姓名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出 生 年 月 |  | 身份证号码 |  |
| 单 位 |  | 部 门 |  |
| 职 务 |  | 联 系 电话 |  |
| 身份证复印件粘贴处 （身份证需双面复印） |

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

注：投标供应商在递交投标文件时，另行提供本法定代表人授权委托书原件一份，随授权代表身份证一起交验。

## 附件4   投标供应商情况说明

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2、企业生产设备及规模简介：

3、 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人

4、近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照招标人要求出示有关证明文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件5   资信证明文件

包括但不限于（复印件均须加盖公章）：

- 投标供应商有效的营业执照副本；

- 投标供应商有效的资质证书；

- 投标供应商获得国家、省、部级荣誉证书(如有)；

- 投标产品所获自主创新、节能、绿色环保等相关证书(如有)；

- 合格证书、有关荣誉、ISO9000等认证证书、专利证书（如有）；

- 投标供应商近3年牵涉的主要诉讼案件；

- 其他资格证明文件；

## 附件6   投标供应商2016年1月1日以来同类业绩一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 地址、联系电话 | 合同金额 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商2016年1月1日（以合同签订时间为准）以来同类生活给水增压设备维保（或供货安装）业绩，须提供（中标通知书或合同）和用户反馈评价。提供原件核对。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件7  拟投入本项目服务人员配备情况表

（1）项目负责人简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  | 手 机 |  |
| 近三年从事相关工作经历及业绩： |

注：本表应附职称证书、社保证明、身份证、毕业证、业绩证明等复印件。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（2）项目服务团队人员概况

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位 | 获得的专业技术资格证或技术培训登记证 | 现场承担工作 | 从事相关行业简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表应附职称证书、身份证、毕业证、社保证明等复印件。

- 列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

- 此表仅提供了表格形式，投标单位可按此表格复制。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件8  随机附件及一年备品备件一览表

招标编号：

| 设备名称 | 附件及备件 专用工具名称 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 包装形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1. 本表所列为随设备所带的附件及备品备件。

2. 本表中所列价格应计入投标总价。

3. 此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4. 设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

## 附件9  技术（或商务）偏离表

（商务和技术须分别填写）

| 序号 | 招标文件重述 | 投标供应商偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件10参加国有企业采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明

| 参加国有企业采购活动前3年内重大违法记录的书面声明 |  |
| --- | --- |
| 参加国有企业采购活动前3年内行贿犯罪记录的书面声明 |  |

备注：参加国有企业采购活动的时间是指供应商参加本项目的国有企业采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 第六部分  评标办法

## （一）总则

根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

## （二）评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（评标专家组）负责，评标委员会成员为5人及以上单数，其中三分之二以上的成员为技术、经济类专家。评标委员会的决定，应符合有关法律、法规和规章，并按少数服从多数的原则产生。由有关监督部门监督整个开标、评标和决标全过程。

## （三）开、评标程序及办法

- 开标程序：

  - 本次开标先开启投标供应商的资信技术标，交由评标委员会评审。先进行符合性检查及资格性检查，未通过符合性检查及资格性检查的投标供应商不进入后续资信技术标的评审。

  - 在资信技术标评审完毕后，当众开启全部投标供应商的商务标，商务标开标时由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标。招标人将当众宣读投标供应商名称、投标报价，以及招标人认为合适的其它内容。资信技术标未通过的投标供应商的商务标不再进行评审。

  - 在监督机构代表的监督下，对开标过程的有关内容进行记录，并由投标供应商代表签字确认，存档备查。

- 本次招标评标采用综合评估法，总分为100分，其中资信技术标占80分，商务标占20分。资信技术标得分由高到低排名取前四名进入商务标的评审，后续排名的投标文件不再进入商务标的评审。评标委员会将根据投标人的综合得分(资信技术标和商务标分开打分，最后两部分得分相加)从由高到低确定排名第一的中标候选人为中标候选人，并出具评审报告。合计综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分及投标报价均相同，则由招标人代表在综合得分及投标报价均相同者中随机抽取一名为名次优先者。

- 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告及推荐的中标候选人依法确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商，以此类推。

## （四）评标细则

评标委员会成员对各投标文件充分审核、评议后，由评标委员会人员按评分细则，进行评判，独立打分。如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分票无效。投标供应商的综合评分为资信技术标部分评分和商务标部分评分的总和。

在评审时，当评标委员会对某些关键性的条文认定存在不同意见时，在评标委员会范围内按少数服从多数的原则认定。

| 序号 | 评审类型 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性检查 | 投标供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件编制 | 资信技术标与商务标分开装订、封装 |
|  |  | 投标有效期 | 不少于90天 |
|  | 资格性检查 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 投标保证金 | 符合招标文件的要求 |
|  |  | 投标供应商资格 | 符合第二部分“投标供应商须知前附表”第6项“投标供应商资格要求”规定 |
|  |  | 有无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明 | 以提供书面声明为依据 |
| 2 | 无效标条款 | 报价有效期不足的； 投标报价不是唯一的； 投标综合单价超过综合单价最高限价的； 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的； 投标文件中载明的交货期超过招标交货期的； 主要技术要求不满足招标文件的要求或有重大偏离，或者商务条款有重大偏离或保留的； 投标供应商未按招标文件要求提供投标文件份数的； 未按规定提供投标保证金的投标文件的； 近3年内在经营活动中有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的报价总价或报价明显不合理而投标供应商不能合理说明的； 存在串标、弄虚作假情况的； 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章。 授权代表出席开标未在投标文件中提供有效法定代表人授权委托书的； 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |
| 3 | 资信技术标部分（80分） 投标供应商资信技术标部分的最终得分为评标专家组成员的有效评分的算术平均值(计算评分值时保留二位小数，第三位四舍五入)。资信技术标得分由高到低排名取前四名进入商务标的评审，后续排名的投标文件不再进入商务标的评审。 |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| 3.1 | 投标人综合实力 | 15分 | 根据投标人综合实力的情况，根据投标人的信誉、ISO9001认证、ISO14001认证、OHSAS18001认证、售后服务证书、品牌认可度、获得荣誉、泵房维修巡检管理平台系统相关的计算机软件著作权等，综合考虑，由评标委员会横向比较，酌情打分。其中：15.0分≥好≥10.0分；10.0分＞较好≥5.0分；5.0分＞一般≥0分。 |
| 3.2 | 投标人业绩 | 12分 | 2016年1月1日（以合同签订时间为准）以来在温州市范围内高层建筑生活泵房（或二次供水全套增压设备）设备供货安装业绩：根据设备套数由评标委员会综合考虑横向比较，酌情打分。其中：12.0分≥好≥8.0分；8.0分＞较好≥4.0分；4.0分＞一般≥0分。 注：业绩证明材料须提供（中标通知书或合同）和用户反馈评价。原件核对，没有提供原件证明不得分 |
| 3.3 | 日常管理组织 | 4分 | 根据投标人的组织架构、服务机构和服务网点备品备件库的设置情况等，由评标委员会综合考虑横向比较，酌情打分。其中：4.0分≥好≥3.0分；3.0分＞较好≥1.5分；1.5分＞一般≥0分。 |
| 3.4 | 服务管理方案 | 8分 | 对本项目的详细的服务管理方案（包含各项目岗位职责制度、人员管理规范、工作程序、进退场交接方案、应急事故处理方案措施等、泵房维保管理平台功能、监督方式）的可操作性、实用性、针对性，由评标委员会综合考虑横向比较，酌情打分。其中：8.0分≥好≥6.0分；6.0分＞较好≥3.0分；3.0分＞一般≥0分。 |
| 3.5 | 拟投入本项目服务人员配备情况 | 20分 | 本项目配备项目负责人和其他服务人员不少于5人（其中机械类中级职称及以上不少于1人、电气类中级职称及以上不少于1人、其他机械类或电气类技术人员不少于3人），提供相应资格证书（如机械类或电气类相关职称证、建筑施工特种作业操作资格证（建筑电工）、自控专业相关毕业证等）、3个月及以上社保证明（社保证明可以由省级政务网上打印）和服务人员在二次供排水成套增压设备生产厂家或二次供排水增压设备售后维保服务行业的工作经历证明： 1、根据服务总人数，6人得2分，7人及以上得4分，最高得4分； 2、根据人员资格和行业工作经历等，由评标委员会综合考虑横向比较，酌情打分。其中：16.0分≥好≥10.0分；10.0分＞较好≥5.0分；5.0分＞一般≥0分。 |
| 3.6 | 投入设备、工具 | 12分 | 投标单位所用设备（如应急潜水泵380V、应急控制柜等）、器材、服务车辆配备情况等，由评标委员会根据完善程度、合理性、真实性综合考虑横向比较，酌情打分。其中：12.0分≥好≥8.0分；8.0分＞较好≥4.0分；4.0分＞一般≥0分。 注：服务车辆需投标单位所属行驶证证明 |
| 3.7 | 售后服务 | 3分 | 根据投标单位服务网点介绍情况由评标委员会综合考虑横向比较，酌情打分。其中：3.0分≥好≥2.0分；2.0分＞较好≥1.0分；1.0分＞一般≥0分。 |
|  |  | 6分 | 服务保障承诺：根据投标人服务响应时间等情况由评标委员会综合考虑横向比较，酌情打分。其中：6.0分≥好≥4.0分；4.0分＞较好≥2.0分；2.0分＞一般≥0分。 |
| 4 | 商务标 | 合计20分 |
| 4.1 | 报价的初评 商务标开标后评标专家组成员对各投标供应商的商务标进行审查。 商务标中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； 付款方式和进度是否响应招标文件要求； 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加招标人责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；服务期、质量目标是否满足招标文件的要求。 |
| 4.2 | 评标价的确定： 1、初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： 开标时投标文件中投标函内容与投标文件中开标一览表（报价表）不一致的，以投标函为准。 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价； 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标供应商的修正。 注（1）~（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。 |
| 4.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |
| 4.4 | 报价得分： 资格及符合性审查通过并且资信技术标得分由高到低排名前四名（不足4家则全部进入商务标的评审）的投标人参加报价评分。 全部有效投标人中的次低评标价作为评标基准价。 各投标人评标价与评标基准价对比： 评标价等于评标基准价的得20分； 评标价每高于评标基准值1%，扣1.0分； 评标价每低于评标基准值1%，扣0.5分； 报价得分评审采用直线插入法，报价得分最低为0分； 本次招标设综合单价最高限价为4000元/套/年（超过最高限价的为无效投标）。 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |

注：投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# Text boxes

身份证复印件粘贴处

（身份证需双面复印）