瑞安市国有企业采购

招  标  文  件

招 标 项 目：瑞安市住宅小区二次供水泵房改造项目（2023年第五期）

采 购 方 式：公开招标

招   标   人：瑞安市汇通市政工程有限公司

招标代理机构：浙江千鼎工程项目管理有限公司

二〇二三年七月

目  录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标须知及前附表	5

（一）投标须知前附表	5

（二）总 则	9

（三）招标文件说明	10

（四）投标文件的编制	11

（五）投标文件的递交	15

（六）开标与评审	16

（七）授予合同	20

第三部分  招标内容及技术要求	21

2.3.1根桥大厦二次供水泵房改造工程	22

2.3.2鹤河佳园二次供水泵房改造工程	32

2.3.3莘塍大厦二次供水泵房改造工程	38

2.3.4天天家园二次供水泵房改造工程	48

2.3.5云海花苑二次供水泵房改造工程	58

第四部分  合同条款	79

第五部分  投标文件格式	85

附件一   关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函	86

附件二-1 法定代表人授权委托书	87

附件二-2 法定代表人身份证明	88

附件三   投标函	89

附件四   投标人业绩一览表	90

附件五   技术（或商务）偏离表	91

附件六   成套设备详细供货清单	92

附件七   随机备品备件及专用工具一览表	93

附件八   项目负责人情况表	94

附件九   项目组成员一览表	95

附件十   项目负责人或技术负责人同类项目业绩一览表	96

附件十一   开标一览表	97

附件十二   二次供水泵房改造工程分小区投标报价表	98

附件十三   二次供水泵房成套设备投标报价表	99

附件十四   泵房环境监测及视频监控设备投标报价表	100

附件十五   泵房建设土建、装修、机电安装工程量投标报价表	101

附件十六   随机附件及备品备件、专用工具分项报价表	102

第六部分  评标办法	103

（一）总则	103

（二）评标组织	103

（三）开、评标程序及办法	103

（四）评标细则	104

# 第一部分  招标公告

公告日期：2023年07月07日

项目概况 瑞安市住宅小区二次供水泵房改造项目（2023年第五期）的潜在供应商应在乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）申请获取采购文件，并于2023年08月03日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：QDGZ2023076

2.项目名称：瑞安市住宅小区二次供水泵房改造项目（2023年第五期）

3.预算总金额（元）：3200000.00元

4.采购需求：

标项一：

标项内容：瑞安市住宅小区二次供水泵房改造项目（2023年第五期）

数量：1

单位：项

预算金额（元）：3200000.00元

最高限价（元）：3200000.00元

允许联合体投标：否

合同履约期限：按招标文件第三部分要求

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：住宅小区的二次供水泵房改造工程，包括：成套设备的采购及安装，及水泵房附属设施技改工程量。（详见招标文件第三部分）

备注：/

- 申请人的资格要求

1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实国企采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：①企业资质要求：具备机电工程施工总承包三级及以上资质；或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。②项目负责人资格要求：机电工程专业注册建造师二级及以上，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

- 获取招标文件

时间：2023年07月07日至投标截止时间前，每天上午 00:00至12:00，下午 12:00至24:00（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：乐采云平台：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件；

方式：供应商登录乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）申请获取采购文件；

售价：0.00元；

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2023年08月03日09点00分（北京时间）。

投标地点：①电子加密投标文件上传递交至“乐采云平台”；②备份投标文件（可选）密封并以邮寄形式提交给招标代理机构联系人，使其在投标截止时间以前收到。

开标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室；（瑞安滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）（见当天大厅公示栏）；

- 投标保证金

无

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以招标人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“乐采云电子投标客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“乐采云平台”将予以拒收。请供应商自行前往乐采云平台下载并安装，下载网址：（https://www.lecaiyun.com/luban/zqgzzx）。

（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。

（3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（4）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

- 对本次招标提出询问、质疑，请按以下方式联系

1.招标人信息：

名称：瑞安市汇通市政工程有限公司

地址：瑞安市飞云街道前金村

项目联系人：李女士

项目联系方式：0577-65837905

质疑联系人：潘先生

质疑联系方式：0577-65837905

2.招标代理机构信息：

名称：浙江千鼎工程项目管理有限公司

地址：瑞安市安阳南路669号四楼

传真：0577-65751879

项目联系人：周夏毅、卢圣跃

项目联系方式：13806547464、15888299519

电子邮箱：543362140@qq.com

质疑联系人：陈茜茜

质疑联系方式：15967723390

3.同级国企采购监督管理部门

名    称：温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司监察审计部

地    址：瑞安市院士路288号

联 系 人：潘先生

监督投诉电话：0577-66872595

# 第二部分  投标须知及前附表

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市住宅小区二次供水泵房改造项目（2023年第五期） |
| 2 | 资金来源 | 自筹 |
| 3 | 招标人 | 名称：瑞安市汇通市政工程有限公司 联系人：李女士 联系电话：0577-65837905 |
| 4 | 招标代理机构 | 名称：浙江千鼎工程项目管理有限公司 地址：瑞安市安阳南路669号4楼 联系人：周夏毅、卢圣跃 电话：13806547464、15888299519、0577-65751879 |
| 5 | 招标内容 | 住宅小区的二次供水泵房改造工程，包括：成套设备的采购及安装，及水泵房附属设施技改工程量。详见招标文件第三部分招标内容及要求。 |
| 6 | 投标供应商 资格要求 | 1、符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2、落实国企采购政策需满足的资格要求：无。 3、本项目的特定资格要求：①企业资质要求：具备机电工程施工总承包三级及以上资质；或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。②项目负责人资格要求：机电工程专业注册建造师二级及以上，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 9 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许：投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。 □ 允许 |
| 10 | 投标货币 | 人民币 |
| 11 | 投标语言 | 中文 |
| 12 | 投标文件的组成和份数 | 1、投标文件由一份“电子加密投标文件”和一份“备份投标文件”（可选）组成，均包括资格文件、技术商务文件和报价文件。 2、中标供应商在领取中标通知书时向招标人提供全套纸质投标文件5份。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标截止时间起90日历天内有效 |
| 14 | 投标文件的制作、递交 | 投标文件的制作 ①电子加密投标文件：供应商通过乐采云投标客户端线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密，生成格式为.jmbs的投标文件。 ②备份投标文件（可选）：与“电子加密投标文件”同时生成的以介质存储（U盘）的数据电文形式的电子文件（备份标书），文件格式为.bfbs。 投标文件的递交 ①递交截止时间：2023年08月03日09点00分（北京时间）； ②递交地点： 电子加密投标文件在“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”指定位置上传，“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可将备份投标文件（如有）以邮寄形式（以招标代理机构联系人签收时间为准）在响应截止时间前寄送至地址：瑞安市外滩满庭芳大楼三楼瑞安市公共资源交易中心浙江千鼎工程项目管理有限公司窗口周夏毅、卢圣跃、林琴收，联系电话13806547464、15888299519、13906879962。“备份投标文件”的完好性由供应商负责。 |
| 15 | 投标文件异常情况处理 | 投标文件的拒收 ①供应商未按规定加密或未在响应截止时间前递交的电子加密投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 ②备份投标文件（如有）如出现下列情况之一的将被拒收，视为未递交备份投标文件： 未按规定密封或标记的备份投标文件； 由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 超过递交截止时间送达的； 2、投标文件的失效 ①通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 ②通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效，不再开启。 3、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 16 | 签字或盖章要求 | 1、按“投标文件格式”中提供的格式进行签字盖章。 2、投标文件签署人（签字或盖章）：投标文件凡涉及法定代表人或其授权代表的签字（或盖章）的地方均可使用电子签章或签字（或盖章）扫描后上传。 3、盖单位公章：投标文件中须加盖单位公章的地方均可使用电子签章或加盖单位公章后扫描上传。 |
| 17 | 密封、装订要求 | “备份投标文件”（如有递交）应当密封包装，并在包装上标注项目名称、供应商名称及“备份投标文件”字样并加盖单位公章。 |
| 18 | 投标样品 | ( 不需要 需要 |
| 19 | 投标保证金 | 不需要 需要 |
| 20 | 履约担保 | 履约担保的金额：合同总价金额 5 %。 形式：以银行转账至招标人指定账户。 |
| 21 | 招标文件发售时间及获取方式 | 1、获取时间：2023年07月07日至投标截止时间前； 2、获取方式：供应商登录乐采云平台（http://www.zjzfcg.gov.cn）申请获取采购文件。操作路径：乐采云平台：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。 3、本项目招标文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供纸质招标文件。售价：0.00元。 |
| 22 | 投标截止时间 | 2023年08月03日09点00分(北京时间) |
| 23 | 投标文件递交地点 | 电子加密投标文件上传递交至“乐采云平台”；②备份投标文件（可选）密封并以邮寄形式提交给招标代理机构联系人，使其在投标截止时间以前收到。 |
| 24 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2023年08月03日09点00分(北京时间) 开标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当日大厅公示栏）（滨江大道外滩满庭芳大楼三楼） |
| 25 | 开标程序 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密； （2）投标文件解密结束，各供应商签署《国有企业采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），并在15分钟内通过邮件形式发送至招标代理机构邮箱：543362140@qq.com。 （3）招标人或招标代理机构先进行资格性审查； （4）评标委员会对资格性审查合格的投标供应商进行符合性审查； （5）评标委员会再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术商务评审； （6）开启资格审查、技术商务评审有效供应商的报价文件，并录入评标系统。 （7）由评标委员会进行综合评分； （8）评标委员会根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序确定一个预选中标供应商（得分高者）。 如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 26 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 27 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致的，由招标单位负责解释 |
| 28 | 合同管理 | 中标供应商与招标人签订合同后，两个工作日内将合同原件交给浙江千鼎工程项目管理有限公司备案。 |
| 29 | 供应商信用查询 | 1、以开标当日资格审查结束前招标人核实的查询结果为准。 2、查询渠道与留存方式：招标单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标供应商信用记录，网页截图并打印存档。 3、不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件。存在不良信用记录的投标供应商，将被拒绝参与投标活动。 4、联合体投标时，招标单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 30 | 温馨提醒 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 3、在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 |

## （二）总 则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：自筹资金，已落实。

- 定义及解释

  - 招标人：瑞安市汇通市政工程有限公司。

  - 招标代理机构：浙江千鼎工程项目管理有限公司。

  - 投标供应商：系响应招标、参加投标竞争的依法成立的供应商。

  - 中标供应商：系在本次招标中，中标的投标供应商。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际组建的专门负责招标评标工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由招标所产生的合同或合约文件。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标供应商

  - 符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 落实国企采购政策需满足的资格要求：无。

  - 本项目的特定资格要求：①企业资质要求：具备机电工程施工总承包三级及以上资质；或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。②项目负责人资格要求：机电工程专业注册建造师二级及以上，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

- 联合体投标：本项目不接受。

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

投标供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 踏勘现场

投标供应商自行前往现场踏勘，以便投标供应商获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标供应商承担现场踏勘所发生的费用。

投标供应商由于对现场条件不了解而造成中标后发生一切不良后果和风险，均由投标供应商自负。

- 投标委托

如投标供应商代表不是法定代表人，须提供《法定代表人授权委托书》（见第五部分）。

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务及工程，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   投标须知及前附表

第三部分   招标内容及技术要求

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

第六部分   评标办法

第七部分   补充通知及答疑（如有）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被否决。

  - 本招标文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应在答疑截止期规定时间以前按招标公告书中的通讯地址以书面形式传真或寄送给招标代理机构，招标代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有投标供应商，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 招标人将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标供应商。

- 招标文件的修改

  - 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止期十五天前在“乐采云平台”上发布更正公告。投标供应商登陆乐采云平台自行下载，该澄清和修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 招标代理机构可以视采购具体情况在招标文件要求提交截止时间前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定。

  - 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标供应商提交的投标书以及投标供应商与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签章。

  - 投标供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效 。

- 投标文件的组成（具体格式详见本文件第五部分，除“开标一览表”以外表格可以按同样格式扩展）

  - 投标文件由资格文件、技术商务文件、报价文件等三部分组成。

13.1.1资格文件：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料扫描件（五选一）： ①如投标供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； ②如投标供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； ③如投标供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； ④如投标供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； ⑤如投标供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。 |  |
| 2 | 关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函。 | 附件一 |
| 3 | 国企采购政策需满足的资格条件：无 |  |
| 4 | 本项目的特定资格要求：①企业资质要求：具备机电工程施工总承包三级及以上资质；或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。②项目负责人资格要求：机电工程专业注册建造师二级及以上，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。 |  |
| 5 | 投标供应商认为需要提供的文件和资料。 |  |

13.1.2技术商务文件：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权委托书 | 附件二-1 |
| 2 | 法定代表人身份证明 | 附件二-2 |
| 3 | 投标函 | 附件三 |
| 4 | 投标人综合实力 |  |
| 5 | 投标人业绩一览表 | 附件四 |
| 6 | 技术（或商务）偏离表 | 附件五 |
| 7 | 成套设备详细供货清单 | 附件六 |
| 8 | 产品技术性能的详细说明（格式自拟）（根据商务技术评分内容及顺序编制） |  |
| 9 | 随机备品备件及专用工具一览表 | 附件七 |
| 10 | 针对本项目的实施方案 |  |
| 11 | 项目负责人情况表 | 附件八 |
| 12 | 项目组成员一览表 | 附件九 |
| 13 | 项目负责人或技术负责人同类项目业绩一览表 | 附件十 |
| 14 | 投标人技术服务、售后服务承诺 |  |
| 15 | 招标文件要求提供的其他文件和资料及投标人认为需要提供的文件和资料 |  |

13.1.3报价文件：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件十一 |
| 2 | 二次供水泵房改造工程分小区投标报价表 | 附件十二 |
| 3 | 二次供水泵房成套设备投标报价表 | 附件十三 |
| 4 | 泵房环境监测及视频监控设备投标报价表 | 附件十四 |
| 5 | 泵房建设土建、装修、机电安装工程量投标报价表 | 附件十五 |
| 6 | 随机附件及备品备件、专用工具分项报价表 | 附件十六 |

备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须提供扫描件并加盖公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 投标文件格式填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件关联定位、加密并递交。未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标供应商自行负责。

  - 投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购机构、评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消招标供应商资格，并予以公告。

  - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标供应商其他文件的编制及编目

  - 投标供应商其他文件由投标供应商视需要自行编制。规格幅面（A4）应与正文一致，附于正文之后。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的服务价格应该用人民币投标。投标报价应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对招标人最优惠的投标报价。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

  - 投标供应商若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请招标代理机构注意，否则是投标供应商自己的风险，招标代理机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - ▲投标文件应在投标截止日后的90日历天保持有效。投标有效期比规定期限短的将有可能被视为非响应投标而予以无效标。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标供应商可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

  - 本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

  - 本文件中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行逐一关联响应并电子签章，否则视为未提供；本文件未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式，并加盖公章。

  - ▲投标书中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，修改处须有法定代表人或其授权代表签字或签章。

  - 投标文件凡涉及加盖公章的均可使用电子签章或加盖单位公章后扫描上传。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，招标人在中华人民共和国使用服务的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 投标保证金

  - 无需缴纳投标保证金。

- 投标供应商不得存在下列情形之一：

  - 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

  - 与招标人存在利害关系且可能影响采购公正性；

  - 与本采购项目的其他投标供应商为同一个单位负责人；

  - 与本采购项目的其他投标供应商存在控股、管理关系；

  - 为与本采购项目有关的项目代建人；

  - 为与本采购项目有关的监理人；

  - 为本采购项目的招标代理机构；

  - 与本采购项目有关的项目代建人或监理人或招标代理机构同为一个法定代表人；

  - 与本采购项目有关的项目代建人或监理人或招标代理机构存在控股或参股关系；

  - 与本采购项目有关的施工承包人和建筑材料、建筑构配件、设备供应商以及监理人有隶属关系或者其他利害关系；

  - 被依法暂停或者取消投标资格；

  - 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

  - 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

  - 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

  - 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

  - 法律法规或投标供应商须知前附表规定的其他情形。

- 串通行为认定：

  - 不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

  - 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

  - 不同投标供应商的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

  - 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

  - 不同投标供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

  - 不同投标供应商的投标文件相互混装，或在一个投标供应商的投标文件内遗留有其他投标供应商的签名、盖章等不属于本投标供应商参加国企采购必需的信息资料的；

  - 采购响应截止时间后，招标采购单位协助投标供应商撤换或更改投标文件的；

  - 招标采购单位泄露有意向参加国企采购的投标供应商名称、数量等应当保密的事项的；

  - 不同投标供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标供应商中标或轮流中标的；

  - 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 有下列情形之一的，属于以他人名义投标的行为，认定为“挂靠”行为：

（1）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（2）由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（3）法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的制作、递交

  - 详见本招标文件“投标须知前附表”第14项。

- 投标文件异常情况处理

  - 详见本招标文件“投标须知前附表”第15项。

- 投标文件的修改与撤回

  - 供应商在网上递交投标文件以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标文件提交的截止时间以前在网上撤回投标文件，修改并重新递交电子投标文件，如已递交备份投标文件的，应同时将撤标通知邮寄到达或送达招标代理机构，并同时重新邮寄备份投标文件。投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。

- 投标截止时间

  - 本次采购的投标截止时间：见本招标文件“招标公告”。招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，招标单位和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件“招标公告”。

  - 招标代理机构组织和主持开标会，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 投标文件解密结束，各供应商签署《国有企业采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），并在15分钟内通过邮件形式发送至招标代理机构邮箱：543362140@qq.com。

- 评标委员会

  - 本次招标依法组建评标委员会。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定分别对每一个投标供应商的投标文件进行评审、提交评审报告并推荐有排名次序的预中标单位。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》、《评标委员会和评标方法暂行规定》以及国家和地方政府有关国企采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评标方法：本次招标的评标方法详见本招标文件“第六部分”。

- 评标工作程序

  - 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密；

  - 招标人或招标代理机构先进行资格性审查；

  - 评标委员会对资格性审查合格的投标供应商进行符合性审查；

  - 评标委员会再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术商务评审；

  - 开启资格审查、技术商务评审有效供应商的报价文件，并录入评标系统。

  - 由评标委员会进行综合评分；

  - 评标委员会根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序确定一个预选中标供应商（得分高者），其余有效投标供应商按得分由高到低依次确定为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则由招标人代表在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者，依法予以确认为中标供应商。

  - 如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 关于评审的说明

  - 初步评审：

- 资格性检查：招标人或招标代理机构根据法律法规和招标文件的规定，检查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足招标文件的要求等。

- 符合性检查：评标委员会根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- ▲在资格性检查和符合性检查及详细评审投标文件时下列情况按照 无效投标 处理：

- 仅提交备份投标文件的；

- 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 电子加密投标文件解密失败且未按规定提交备份投标文件的；

- 电子投标文件及备份投标文件均解密失败的；

- 投标报价不是唯一的；

- 投标总价超过最高限价的；

- 投标有效期不足的；

- 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 授权代表未在投标文件中提供有效法定代表人授权委托书的；

- 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；

- 主要技术要求不满足招标文件的要求或有重大偏离，或者商务条款有重大偏离或保留的；

- 投标文件中载明的安装交付使用时间超过招标文件规定的安装交付使用时间；

- 商务技术得分由高到低排名第四名之后或得分在24分以下的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - 澄清有关问题：评标委员会对投标文件的资格性和符合性进行检查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清、说明或补正。需要供应商对其投标文件作出澄清、说明、补正的，代理机构将统一由“乐采云平台”发出通知，各供应商在30分钟内通过“乐采云平台”作出澄清、说明、补正，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价和技术商务评估，先评技术商务部分，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术商务合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评标委员会有权通知投标供应商限期进行解释。若该投标供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可否决该投标。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被否决，并由其承担相应的法律责任。

- 废标

  - 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 可中止电子交易活动的情形

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

  - 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 中标供应商的确定

  - 招标人按评审委员会的评审结果，在评审委员会推荐的候选人中依法确定排名第一的候选人为中标供应商。招标代理机构在中标供应商确定后2个工作日内，在“乐采云平台”（网址：www.lecaiyun.com）发布中标结果公告，同时向中标供应商发出中标通知书。公示一个工作日。

- 否决任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为任何或所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决任何或所有投标。

  - 若在开、评标期间出现符合条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标）不足三家，按《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）的通知》第二十九条：采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情况，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按照原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人。如果第二候选人仍无法签订合同，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第三候选人，以此类推。若所有候选人均无法签订合同的，招标人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 招标人对决标结果不做任何解释，也不保证最低报价者中标。

- 评标结果质疑与投诉

  - 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1）  质疑受理机构：浙江千鼎工程项目管理有限公司

联系电话：0577-65751879

2）  质疑受理机构：瑞安市汇通市政工程有限公司

质疑地址：瑞安市飞云街道前金村

质疑电话：0577-65837905

3）  投诉受理机构：温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司监察审计部

投诉地址：瑞安市院士路288号

投诉电话：0577-65837905

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，招标人将用书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。

  - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 中标供应商自发出《中标通知书》后30天内，必须依照“通知书”的规定，派遣其代表前往与甲方（见本招标文件第四部分）签署书面合同。投标供应商不得再要求订立背离合同实质性内容的其它合同或要求甲方签署其它任何声明或合同，否则将被取消其中标资格。

  - 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、经双方签字的询标纪要和中标通知书，均应作为签订合同的依据。

  - 中标供应商不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，并赔偿招标人由此造成的直接经济损失（按中标金额的1%计算赔偿金）。同时，招标代理机构取消该单位的中标资格，另选其它投标供应商中标。

- 招标结果通知

  - 在“乐采云平台”（网址：www.lecaiyun.com）发布中标结果。

- 履约担保金

  - 中标供应商应按本须知前附表第20项规定的金额和形式向招标人提交履约保证金，中标供应商未按规定提交履约保证金则招标人有权拒签合同。

- 招标结束

  - 中标供应商与招标人签订合同协议书后即为招标结束。

- 代理服务费

  - 经招标人和招标代理机构双方协商，本次采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理服务费按发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准*50%计算。代理费最高不超过2万元，最低不低于8000元。

# 第三部分  招标内容及技术要求

（一）概述

1.1 投标供应商应根据招标文件所提出的招标的产品技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑材料的适应性，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标。希望投标供应商以优质的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

1.2本技术规范只是对招标技术要求的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标供应商有责任对招标的材料符合技术规范的要求负责。

1.3在投标之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须向招标人或招标代理单位咨询。

1.4投标供应商须对招标文件中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害招标单位的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标单位概不负责。

1.5本次招标设一个标段。投标供应商须对招标范围内的全部内容进行报价，而不允许只对范围内其中部分内容进行报价，否则有可能失去投标资格。

1.6 .本次招标材料所列的每一项技术指标和配置均为基本要求，投标供应商必须保证选用的材料在技术指标、性能、功能、配置等于或高于招标文件要求，并完全满足招标需要,否则将可能作出对投标供应商不利的评定。

（二）招标内容及清单

2.1招标内容：根桥大厦、鹤河佳园、莘塍大厦、天天家园、云海花苑等5个住宅小区的二次供水泵房改造工程，包括：二次供水成套设备采购、运输装卸、安装、调试、试运行、验收、训及售后服务等工作，及泵房环境监测及视频监控，水泵房附属设施技改工程量（包含但不局限于以下内容）：

2.1.1二次供水成套设备采购及安装部分：

（1）二次供水成套设备（含必要的安装附件及预埋件、紧固件）的提供、运输、装卸、现场开箱验收；

（2）二次供水成套设备的检查、检验及测试；

（3）二次供水成套设备现场安装调试（包括：参加本工程的联动调试，提供单机试车时设备必须灌注的油、脂）；

（4）投标人应考虑所有小区临时供水系统的搭建，包括临时供水方案、设施的提供及实施，以保证在本工程实施期间，小区的正常供水；

（5）原有泵房设备及设备基础的拆除，施工现场工程垃圾的清运，以及安装施工过程中可能造成的小区绿化、道路、建筑物损坏的恢复；

（6）所有小区泵房内管道线路拆除；

（7）二次供水成套设备的维护、维修及备品备件供应；

（8）技术培训及相关售后服务；

（9）相关文件的提交等。

2.1.2泵房环境监测及视频监控。

2.1.3泵房建设土建、装修、机电安装工程量。

2.2小区概况：

根桥大厦位于云周街道，共分2幢4个单元，最高楼层为17层，户数为92户。改造后增压给水系统分为二区：二至九为一区，由低区无负压供水，十至十七层为二区，由高区无负压供水。

鹤河佳园位于云周街道，共分4幢6个单元，最高楼层为11层，户数为117户。改造后增压给水系统4到11层由一层变频泵组增压供水，有效容积15m3生活水箱设于地下室生活水泵房内。

莘塍大厦位于莘塍街道，共为1幢，设有地下室，最高楼层为23层，户数为154户。改造后增压给水系统分为二区：四至十三层为低区，由地下室低区变频泵组增压供水，十四至二十三层为高区，由地下室高区变频泵组增压供水，21.6m3生活水箱设于地下室生活水泵房内。

天天家园位于安阳街道，共分6幢，均设有地下室，最高楼层为26层，户数为246户。改造后增压给水系统分为二区：二至十为一区，由地下室低区变频系组增压供水，十一至十八层为二区，由地下室高区变频系组经减压阀减压后供水，十九至二十六层为三区，由地下室高区变频泵组增压供水，43,75m3生活水箱设于地下室生活水泵房内。

云海花苑位于安阳街道，共分6幢，其中1、2、3幢设有地下室，最高楼层为18+1层，户数265户。改造后增压给水系统分为二区：二~至十一层为一区，由地下室低区变频泵组增压供水，十二至十八层（带跃层）为二区，由地下室高区变频泵组增压供水，48m3生活水箱设于地下室生活水泵房内。

备注：本项目涉及五个小区的泵房改造，各小区工程的具体实施时间以招标人实际安排的时间为准，项目具体实施小区的数量以招标人最终安排的数量为准，以上情况所带来的风险，投标供应商需自行考虑。

2.3招标内容清单及主要技术要求：

## 2.3.1根桥大厦二次供水泵房改造工程

2.3.1.1变频恒压供水设备配置清单及主要技术要求

| 序号 | 名称 | 规格型号及主要参数 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无负压部分 |
| 1 | 稳流罐 | 规格： Φ600/0.35m³； 材质：SUS304不锈钢 | 1只 | 厂家配套 | 按验收要求。 |
| 2 | 低阻力倒流防止器 |  | 1只 | 上海上龙（龙申）、上海冠龙（KARON） |  |
| 3 | 进水压力传感器（一体成型） | 0~1.6Mpa，4~20mA电流输出 | 1只 | SIEMENS、E+H、 DANFOSS |  |
| 4 | 电动旋塞阀 | DN100； 阀板全部为SUS304不锈钢 | 1只 | 阀门品牌：上海冠龙、VAG、AVK | 配套电动执行器品牌： CENTORK、AUMA、ROTORK |
| 5 | Y型不锈钢过滤器 | DN100；SUS304不锈钢 | 1只 | 厂家配套 |  |
| 6 | 对夹式涡轮蝶阀 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 2只 | 上海冠龙、VAG 、 AVK |  |
| 7 | 进出水管路 | SUS304不锈钢； | 足量 | 正康、久润利华、 康帕斯（Aquapipe） | 壁厚符合CJ/T 151- 2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 二、机组部分（低区） |
| 1 | 水泵 | 机组设计流量：Q≥16m3/h、设计扬程：H≥55m | 3台 | 格兰富、威乐、富兰克林 | 两用一备，备用泵与主泵同选型； 介质温度范围：-15℃～+120℃；最高环境温度：+40℃； 电源要求：3相380V±10％，50HZ； 电机：绝缘等级不低于F级；电机能效应不低于2级(GB18613 -2012)；防护等级：IP55； 最大工作压力：1.6Mpa 叶轮：SUS304不锈钢； 轴：SUS304不锈钢； 机械密封：石墨/碳化硅或碳化钨; 泵座：采用铸铁部件，表面采用环氧树脂涂层浸涂，水泵出入口预留标准法兰； 腔体及外套筒：腔体及外套筒采用不锈钢材质，密封保证不泄漏； 泵头：采用铸铁部件，表面采用无铝水基环氧树脂涂层浸涂，不接受普通电镀及喷漆处理，安装注水塞及排气螺塞。 |
| 2 | 缺水保护器 | 开关型 | 1台 | 厂家配套 |  |
| 3 | 气压罐 | 容积：≥100L；压力≥1.6Mpa；碳钢材质≥4mm | 1台 | 瓦诺(VAREM)、齐尔美特(ZILMET)、阿库斯坦 (AQUASYSTEM) | 配置DN50涡轮蝶阀,加装不锈钢三通、球阀 |
| 4 | 配套对夹式止回阀 | SUS304材质；压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 5 | 配套橡胶软接头 | 密封性好、维修方便、使用寿命长；压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海沪强、河南力威(力威)、上海淞江(SUNGKIANG) |  |
| 6 | 配套对夹式涡轮蝶阀 | 阀板：SUS304不锈钢； 压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 7 | 配套法兰 | SUS304不锈钢； PN=1.6Mpa | 足量 | 厂家配套 |  |
| 8 | 配套变径 | SUS304不锈钢 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 9 | 配套弯头 | SUS304不锈钢 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 10 | 进水汇流总管 | SUS304不锈钢； 口径：DN80； | 1套 | 厂家配套 | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 11 | 出水汇流总管 | SUS304不锈钢； 口径：DN80； | 1套 | 厂家配套 | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 12 | 进口汇流涡轮蝶阀 | 口径：DN80；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 13 | 出口涡轮蝶阀 | 口径：DN80；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 14 | 压力变送器 | 0~1.6Mpa,4~20mA电流输出 | 1只 | SIEMENS、E+H、DANFOSS(一体成型) |  |
| 15 | 超压保护器(电接点压力表) | 0~1.6Mpa；带报警输出 | 1只 | 红旗、上海自动化仪表、江苏恒大仪表 |  |
| 16 | 设备底座 | SUS304材质；厚度：≥4mm | 1套 | 厂家配套 | 镜面抛光，且稳压罐与水泵机组处于同一底座上。 |
| 17 | 链接螺丝 | 304不锈钢材质等级以上 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 18 | 出水管路 | 口径：DN80；压力≥1.6Mpa SUS304 | 足量 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 19 | 304不锈钢固定支架抱箍 |  | 足量 | 厂家配套 |  |
| 20 | 电磁流量计 | 口径：DN80； 分体式； RS485接口 | 1套 | KROHNE、E+H、SIEMENS |  |
| 三、电气部分（低区） |
| 1 | 电控柜 | 1、柜体尺寸(高×宽×深)： 1800×800×600mm，里外两层门开启； 2、材质：优质冷轧钢板（A3等级），厚度≥2mm，以铆钉、螺栓结合成坚固的一体，防护等级IP54，柜体表面涂有环氧树脂防腐涂层后喷漆，绝缘性能高，模块化结构，箱体可装设门； 3、柜门需有一个可锁的不锈钢手柄，当门关紧后，门上的衬垫应能有效密封； 4、所有的外部附件如门铰链，手柄和外壳固定螺栓都需防腐蚀及抛光处理以保持外观整洁统一。 5、柜体底座需为SUS槽钢镜面结构。 | 1台 | 厂家配套 |  |
| 2 | 变频器 | ACS510、MM430、AVT61同系列或以上 | 3台 | ABB、SIEMENS、Schneider | 全变频，功率需与水泵功率选型匹配，操作界面需为中文面板。 |
| 3 | 可编程控制器 | SIEMENS-SR60、AB-1769、Schneider-TM218同系列或以上 | 1只 | SIEMENS、AB、Schneider | 建议使用同一品牌 |
| 4 | 模拟量和数字量混和模块 | SIEMENS-AM06、AB-1762、Schneider-TM2AM同系列或以上同系列或以上 | 2只 | SIEMENS、AB、Schneider |  |
| 5 | 人机界面 | 显示屏大小：10.4寸； 电源24V；颜色：256； 分辨率：800×480； | 1只 | SIEMENS、AB、Schneider |  |
| 6 | 散热风扇 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 7 | 温度控制器 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 8 | 除湿模块 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 9 | 湿度控制器 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 10 | 开关电源 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 11 | 浪涌保护器 |  | 1只 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 12 | 空气开关 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 13 | 交流接触器 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 14 | 热继电器 |  | 足量 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 15 | 中间继电器 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 16 | 控制开关 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 17 | 指示灯 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 18 | 多功能电表 |  | 1只 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 19 | 保险开关 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 20 | 接线端子排 |  | 1套 | 1、信号线接线端子排：菲尼克斯、瓯正、魏德米勒； 2、控制柜内总电源接线端子：正泰、德力西、上海人民电器。 |  |
| 21 | 预留五孔电源插口 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 22 | 信号线 | 采用KVVP聚氯乙烯护套编织屏蔽线：3×0.75平方 | 1套 | 厂家配套 |  |
| 23 | 水泵电机电缆线 | 采用YJV聚氯乙烯绝缘电缆 | 1套 | 厂家配套 |  |
| 四、机组部分（高区） |
| 1 | 水泵 | 机组设计流量：Q≥12m3/h、设计扬程：H≥75m | 3台 | 格兰富、威乐、富兰克林 | 两用一备，备用泵与主泵同选型； 介质温度范围：-15℃～+120℃； 最高环境温度：+40℃； 电源要求：3相380V±10％，50HZ； 电机：绝缘等级不低于F级；电机能效应不低于2级(GB18613 -2012)；防护等级：IP55； 最大工作压力：1.6Mpa； 叶轮：SUS304不锈钢； 轴：SUS304不锈钢； 机械密封：石墨/碳化硅或碳化钨 泵座：采用铸铁部件，表面采用环氧树脂涂层浸涂，水泵出入口预留标准法兰； 腔体及外套筒：腔体及外套筒采用不锈钢材质，密封保证不泄漏； 泵头：采用铸铁部件，表面采用无铝水基环氧树脂涂层浸涂，不接受普通电镀及喷漆处理，安装注水塞及排气螺塞。 |
| 2 | 缺水保护器 | 开关型 | 1台 | 厂家配套 |  |
| 3 | 气压罐 | 容积：≥100L；压力≥1.6Mpa；碳钢材质≥4mm | 1台 | 瓦诺(VAREM)、齐尔美特(ZILMET)、阿库斯坦 (AQUASYSTEM) | 配置DN50涡轮蝶阀,加装不锈钢三通、球阀 |
| 4 | 稳流罐 | 600/0.35 | 1台 |  |  |
| 5 | 配套对夹式止回阀 | SUS304材质；压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 6 | 配套橡胶软接头 | 密封性好、维修方便、使用寿命长；压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海沪强、河南力威(力威)、上海淞江(SUNGKIANG) |  |
| 7 | 配套对夹式涡轮蝶阀 | 阀板：SUS304不锈钢； 压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 8 | 配套法兰 | SUS304不锈钢； PN=1.6Mpa | 足量 | 厂家配套 |  |
| 9 | 配套变径 | SUS304不锈钢 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 10 | 配套弯头 | SUS304不锈钢 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 11 | 进水汇流总管 | SUS304不锈钢； 口径：DN65； | 1套 | 厂家配套 | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 12 | 出水汇流总管 | SUS304不锈钢； 口径：DN65； | 1套 | 厂家配套 | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 13 | 进口汇流涡轮蝶阀 | 口径：DN65；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 14 | 出口涡轮蝶阀 | 口径：DN65；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 15 | 压力变送器 | 0~1.6Mpa， 4~20mA电流输出 | 1只 | SIEMENS、E+H、DANFOSS(一体成型) |  |
| 16 | 超压保护器(电接点压力表) | 0~1.6Mpa；带报警输出 | 1只 | 红旗、上海自动化仪表、江苏恒大仪表 |  |
| 17 | 设备底座 | SUS304材质；厚度：≥4mm | 1套 | 厂家配套 | 镜面抛光，且稳压罐与水泵机组处于同一底座上。 |
| 18 | 链接螺丝 | 304不锈钢材质等级以上 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 19 | 出水管路 | 口径：DN65；SUS304 ；压力≥1.6Mpa； | 足量 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 20 | 304不锈钢固定支架抱箍 |  | 足量 |  |  |
| 21 | 电磁流量计 | 口径：DN65； 分体式； RS485接口 | 1套 | KROHNE、E+H、SIEMENS |  |
| 五、电气部分（高区） |
| 1 | 电控柜 | 1、柜体尺寸(高×宽×深)： 1800×800×600mm，里外两层门开启； 2、材质：优质冷轧钢板（A3等级），厚度≥2mm，以铆钉、螺栓结合成坚固的一体，防护等级IP54，柜体表面涂有环氧树脂防腐涂层后喷漆，绝缘性能高，模块化结构，箱体可装设门； 3、柜门需有一个可锁的不锈钢手柄，当门关紧后，门上的衬垫应能有效密封； 4、所有的外部附件如门铰链，手柄和外壳固定螺栓都需防腐蚀及抛光处理以保持外观整洁统一。 5、柜体底座需为SUS槽钢镜面结构。 | 1台 | 厂家配套 |  |
| 2 | 变频器 | ACS510、MM430、AVT61同系列或以上 | 3台 | ABB、SIEMENS、Schneider | 全变频，功率需与水泵功率选型匹配，操作界面需为中文面板。 |
| 3 | 可编程控制器 | SIEMENS-SR60、AB-1769、Schneider-TM218同系列或以上 | 1只 | SIEMENS、AB、Schneider | 建议使用同一品牌 |
| 4 | 模拟量和数字量混和模块 | SIEMENS-AM06、AB-1762、Schneider-TM2AM同系列或以上同系列或以上 | 2只 | SIEMENS、AB、Schneider |  |
| 5 | 人机界面 | 显示屏大小：10.4寸； 电源24V；颜色：256； 分辨率：800×480； | 1只 | SIEMENS、AB、Schneider |  |
| 6 | 散热风扇 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 7 | 温度控制器 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 8 | 除湿模块 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 9 | 湿度控制器 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 10 | 开关电源 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 11 | 浪涌保护器 |  | 1只 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 12 | 空气开关 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 13 | 交流接触器 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 14 | 热继电器 |  | 足量 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 15 | 中间继电器 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 16 | 控制开关 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 17 | 指示灯 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 18 | 多功能电表 |  | 1只 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 19 | 保险开关 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 20 | 接线端子排 |  | 1套 | 1、信号线接线端子排：菲尼克斯、瓯正、魏德米勒； 2、控制柜内总电源接线端子：正泰、德力西、上海人民电器。 |  |
| 21 | 预留五孔电源插口 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 22 | 信号线 | 采用KVVP聚氯乙烯护套编织屏蔽线：3×0.75平方 | 1套 | 厂家配套 |  |
| 23 | 水泵电机电缆线 | 采用YJV聚氯乙烯绝缘电缆 | 1套 | 厂家配套 |  |

2.3.1.2泵房环境监测及视频监控工程量

| 序号 | 名称 | 规格型号及主要参数 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度传感器 | 4~20mA输出； 带MODBUS RS485接口。 | 1套 | 昆仑中大、霍尼韦尔、建大仁科 | 包含温湿度传感器、烟感探头、水淹报警器、红外线探测器(泵房共用) |
| 2 | 烟感探头 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 3 | 水淹探测器 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 4 | 门磁开关 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 5 | 声光报警器 | 可调声，旋转声光报警器；正常进入能手动取消报警、关门后能自动复位，进入正常报警状态明装壁挂式，SUB304不锈钢制作。 | 1套 | 厂家配套（参照供水公司模式） | 声光报警器与门磁开关联动，并将开关信号输入PLC。声光报警器与门磁开关联动，并将开关信号输入PLC。电控系统与轴流风机电控箱合并安装。 |
| 6 | 球机摄像头 | 图像传感器：1/2.8＂progressive scan CMOS； 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)； 黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR； 分辨率及帧率：主码流50Hz:25fps(1920×1080) ； 60Hz: 30fps(1920×1080)； 视频压缩：H.265/H. 264/MJPEG； 红外照射距离：100米； 焦距：4.8-110mm，23倍光学； Smart图像增强：120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR； 水平及垂直范围：水平360°；垂直-15°-90°(自动翻转)； 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s，速度可设；水平预置点速度：80°/s； 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s； 电源接口：DC12V； 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据；支持 POE(802.3at)供电； 音频输入/输出：1路音频输入/1路音频输出； SD卡接口：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持256G)； 功耗：18W max(其中红外灯7W max)； 工作温度和湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级：IP66。 | 2只 | 海康/大华/宇视 | 需配合供水公司，将视频上传至二次监控平台；含4T硬盘录像机、8接口交换机、球机壁装支架； |
| 7 | 多媒体机柜 | 尺寸（高X宽X深）：350X600X400mm | 1台 |  | 正面钢化玻璃，其余面铸铁，涂有环氧树脂涂层后喷漆 |

2.3.1.3泵房建设土建、装修、机电安装工程量

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵组水泥钢筋基础 | 水泥浇筑等级需≥C20； 钢筋布置要求：直径Φ10@间距200 | 1项 | / | 匹配于泵组设备安置 |
| 2 | 控制柜水泥钢筋基础 | 水泥浇筑等级需≥C20； 钢筋布置要求：直径Φ10@间距200 | 1项 | / | 匹配于控制柜安置；含动力柜 |
| 3 | 泵房地面装修面积(含水箱基础、泵组基础、控制柜基础四周) | 铺设600×600mm规格的抛光瓷砖，需采用浅色系列瓷砖。 | 约40m2 | 广东冠珠、广东维罗、金雅阁、广东贝利嘉、威乐斯。 | 排水沟内、集水槽内也应铺设相应尺寸抛光瓷砖。（费用一次性包干） |
| 4 | 泵房内墙装修面积 | 铺设300×600mm规格的抛光瓷砖，需采用浅色系列瓷砖。 | 约84m2 | 广东冠珠、广东维罗、金雅阁、广东贝利嘉、威乐斯。 | （高度：2800mm） |
| 5 | 泵房外立面及泵房内部其余未贴瓷砖处全部粉刷 | 白色腻子粉 | 1项 | / | 需粉刷2次（费用一次性包干） |
| 6 | 泵房内部照明设施 | 防潮双管LED灯具 功率≥24W | 4组 | 飞利浦 飞雕、正泰 | 采用PVC明管安装，并设置4回路控制开关2组。 |
| 7 | 泵房总电源动力柜 | 柜体尺寸(高×宽×深)： 1800×800×600mm，配备双投开关及相应空开 | 1套 | 双投开关及空开采用正泰、德力西、人民电器 | 采用国产优质钢板（A3级）、厚度≥2mm、防护等级不低于IP54。 |
| 8 | 304不锈钢桥架 | 宽×高：250×100mm； 材质厚度为0.6mm | 足量 |  |  |
| 9 | 304不锈钢固定支架 |  | 足量 |  |  |
| 10 | 不锈钢防盗门 | 双开门（宽×高）：1500×2100mm； 按实际情况，可根据现场微调 | 1扇 |  | 采用双层304不锈钢材质制作，304不锈钢材质厚度为≥1mm。 |
| 11 | U型不锈钢包边 | 10m×0.3m | 1项 |  | 泵房内排污管包边，提供足量的不锈钢支撑 |
| 12 | 独立轴流式风机 | 三相电源380V、直径250mm、配不锈钢独立配电箱，并安装时控开关，实现分时段自动同时启停功能。 | 1项 |  | 配套提供电控箱安装 采用304不锈钢控制柜，尺寸450mm×380mm×135mm |
| 13 | 防鼠挡板 | 采用不锈钢材质，高度40-50cm | 1项 |  | 配套门提供 |
| 14 | 动力电缆 | 采用YJV聚氯乙烯绝缘电缆，电缆型号、长度按实际需要提供，约50~200m。 | 1项 | 永策、永电、元通 | 一用一备，从小区配电室至水泵房（足量提供费用包干） |
| 15 | 门窗拆除 |  | 足量 |  | 原有门窗拆除，窗户封堵;原有门洞土建改造，符合不锈钢防盗门安装要求。 |

## 2.3.2鹤河佳园二次供水泵房改造工程

2.3.2.1变频恒压供水设备配置清单及主要技术要求

| 序号 | 名称 | 规格型号及主要参数 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水箱部分 |
| 1 | 不锈钢水箱 | / | / | / | 利旧使用 |
| 2 | 紫外线消毒设备预留短管 | DN100；SUS304不锈钢 | 1只 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 不锈钢短管长度不低于100cm。 |
| 3 | 进水压力传感器(一体成型) | 0~1.6Mpa，4~20mA电流输出 | 1只 | SIEMENS、E+H、DANFOSS |  |
| 4 | 调节型电动旋塞阀 | DN100； 阀板全部为SUS304不锈钢 | 1只 | 阀门品牌：上海冠龙、VAG、AVK | 配套电动执行器品牌： CENTORK、AUMA、ROTORK |
| 5 | Y型不锈钢过滤器 | DN100；SUS304不锈钢 | 1只 | 厂家配套 |  |
| 6 | 遥控浮球阀 | DN100 | 2只 | 上海冠龙、VAG、AVK | 一用一备 |
| 7 | 对夹式涡轮蝶阀 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 3只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 8 | 投入式液位传感器 | 量程：0~5m | 1只 | SIEMENS， DANFOSS、E+H |  |
| 9 | 磁翻板液位计 | 带上下限报警功能（开关量） | 1只 | 厂家配套 | 上下法兰两端接口必须带前置阀门 |
| 10 | 导流管涡轮蝶阀 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 11 | 水箱进出水管路 | SUS304不锈钢； | 足量 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 壁厚符合CJ/T 151- 2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 12 | 排放管涡轮蝶阀 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 13 | 水箱排放管 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa | 足量 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 壁厚符合CJ/T 151- 2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 二、机组部分（高区） |
| 1 | 水泵 | 机组设计流量：Q≥21.6m3/h、设计扬程：H≥60m | 3台 | 格兰富、威乐、富兰克林 | 两用一备，备用泵与主泵同选型； 介质温度范围：-15℃～+120℃； 最高环境温度：+40℃； 电源要求：3相380V±10％，50HZ； 电机：绝缘等级不低于F级；电机能效应不低于2级(GB18613 -2012)；防护等级：IP55； 最大工作压力：1.6Mpa； 叶轮：SUS304不锈钢； 轴：SUS304不锈钢； 机械密封：石墨/碳化硅或碳化钨 泵座：采用铸铁部件，表面采用环氧树脂涂层浸涂，水泵出入口预留标准法兰； 腔体及外套筒：腔体及外套筒采用不锈钢材质，密封保证不泄漏； 泵头：采用铸铁部件，表面采用无铝水基环氧树脂涂层浸涂，不接受普通电镀及喷漆处理，安装注水塞及排气螺塞。 |
| 2 | 缺水保护器 | 开关型 | 1台 | 厂家配套 |  |
| 3 | 气压罐 | 容积：≥100L；压力≥1.6Mpa；碳钢材质≥4mm | 1台 | 瓦诺(VAREM)、齐尔美特(ZILMET)、阿库斯坦(AQUASYSTEM) | 配置DN50涡轮蝶阀,加装不锈钢三通、球阀 |
| 4 | 配套对夹式止回阀 | SUS304材质；压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 5 | 配套橡胶软接头 | 密封性好、维修方便、使用寿命长；压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海沪强、河南力威(力威)、上海淞江(SUNGKIANG) |  |
| 6 | 配套对夹式涡轮蝶阀 | 阀板：SUS304不锈钢； 压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 7 | 配套法兰 | SUS304不锈钢； PN=1.6Mpa | 足量 | 厂家配套 |  |
| 8 | 配套变径 | SUS304不锈钢 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 9 | 配套弯头 | SUS304不锈钢 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 10 | 进水汇流总管 | SUS304不锈钢； 口径：DN80； | 1套 | 厂家配套 | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 11 | 出水汇流总管 | SUS304不锈钢； 口径：DN80； | 1套 | 厂家配套 | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 12 | 进口汇流涡轮蝶阀 | 口径：DN80；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 13 | 出口涡轮蝶阀 | 口径：DN80；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 14 | 压力变送器 | 0~1.6Mpa， 4~20mA电流输出 | 1只 | SIEMENS、E+H、DANFOSS(一体成型) |  |
| 15 | 超压保护器(电接点压力表) | 0~1.6Mpa；带报警输出 | 1只 | 红旗、上海自动化仪表、江苏恒大仪表 |  |
| 16 | 设备底座 | SUS304材质；厚度：≥4mm | 1套 | 厂家配套 | 镜面抛光，且稳压罐与水泵机组处于同一底座上。 |
| 17 | 链接螺丝 | 304不锈钢材质等级以上 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 18 | 出水管路 | 口径：DN80；SUS304 ；压力≥1.6Mpa； | 足量 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 19 | 304不锈钢固定支架抱箍 |  | 足量 |  |  |
| 20 | 电磁流量计 | 口径：DN80；分体式； RS485接口 | 1套 | KROHNE、E+H、SIEMENS |  |
| 三、电气部分（高区） |
| 1 | 电控柜 | 1、柜体尺寸(高×宽×深)： 1800×800×600mm，里外两层门开启； 2、材质：优质冷轧钢板（A3等级），厚度≥2mm，以铆钉、螺栓结合成坚固的一体，防护等级IP54，柜体表面涂有环氧树脂防腐涂层后喷漆，绝缘性能高，模块化结构，箱体可装设门； 3、柜门需有一个可锁的不锈钢手柄，当门关紧后，门上的衬垫应能有效密封； 4、所有的外部附件如门铰链，手柄和外壳固定螺栓都需防腐蚀及抛光处理以保持外观整洁统一。 5、柜体底座需为SUS槽钢镜面结构。 | 1台 | 厂家配套 |  |
| 2 | 变频器 | ACS510、MM430、AVT61同系列或以上 | 3台 | ABB、SIEMENS、Schneider | 全变频，功率需与水泵功率选型匹配，操作界面需为中文面板。 |
| 3 | 可编程控制器 | SIEMENS-SR60、AB-1769、Schneider-TM218同系列或以上 | 1只 | SIEMENS、AB、Schneider | 建议使用同一品牌 |
| 4 | 模拟量和数字量混和模块 | SIEMENS-AM06、AB-1762、Schneider-TM2AM同系列或以上同系列或以上 | 2只 | SIEMENS、AB、Schneider |  |
| 5 | 人机界面 | 显示屏大小：10.4寸； 电源24V；颜色：256； 分辨率：800×480； | 1只 | SIEMENS、AB、Schneider |  |
| 6 | 散热风扇 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 7 | 温度控制器 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 8 | 除湿模块 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 9 | 湿度控制器 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 10 | 开关电源 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 11 | 浪涌保护器 |  | 1只 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 12 | 空气开关 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 13 | 交流接触器 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 14 | 热继电器 |  | 足量 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 15 | 中间继电器 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 16 | 控制开关 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 17 | 指示灯 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 18 | 多功能电表 |  | 1只 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 19 | 保险开关 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 20 | 接线端子排 |  | 1套 | 1、信号线接线端子排：菲尼克斯、瓯正、魏德米勒； 2、控制柜内总电源接线端子：正泰、德力西、上海人民电器。 |  |
| 21 | 预留五孔电源插口 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 22 | 信号线 | 采用KVVP聚氯乙烯护套编织屏蔽线： 3×0.75平方 | 1套 | 厂家配套 |  |
| 23 | 水泵电机电缆线 | 采用YJV聚氯乙烯绝缘电缆 | 1套 | 厂家配套 |  |
| 四、在线水质检测仪器 |
| 1 | 浊度仪 | 通讯方式：4-20mA/RS485MODBUS 协议;测量范围：0-20NTU; 分辨率0.01NTU；响应时间：<=2MIN | 1套 | 上海熊猫、厦门飞华、杭州立测、杭州陆恒 | 采用组合柜体，柜体管路及电气配件成套提供，柜体采取壁挂式或落地式安装。 |
| 2 | 余氯仪 | 通讯方式：4-20mA/RS485MODBUS 协议;测量范围：0-10mg/L; 分辨率0.01mg/L；电极式 | 1套 | 上海熊猫、厦门飞华、杭州立测、杭州陆恒 | 采用组合柜体，柜体管路及电气配件成套提供，柜体采取壁挂式或落地式安装。 |

2.3.2.2泵房环境监测及视频监控工程量

| 序号 | 名称 | 规格型号及主要参数 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度传感器 | 4~20mA输出； 带MODBUS RS485接口。 | 1套 | 昆仑中大、霍尼韦尔、建大仁科 | 包含温湿度传感器、烟感探头、水淹报警器、红外线探测器(泵房共用) |
| 2 | 烟感探头 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 3 | 水淹探测器 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 4 | 门磁开关 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 5 | 声光报警器 | 可调声，旋转声光报警器；正常进入能手动取消报警、关门后能自动复位，进入正常报警状态明装壁挂式，SUB304不锈钢制作。 | 1套 | 厂家配套（参照供水公司模式） | 声光报警器与门磁开关联动，并将开关信号输入PLC。声光报警器与门磁开关联动，并将开关信号输入PLC。电控系统与轴流风机电控箱合并安装。 |
| 6 | 球机摄像头 | 图像传感器：1/2.8＂ progressive scan CMOS； 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)； 黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR； 分辨率及帧率：主码流50Hz:25fps(1920× 1080) ；60Hz: 30fps(1920×1080)； 视频压缩：H.265/H. 264/MJPEG； 红外照射距离：100米； 焦距：4.8-110mm，23倍光学； Smart图像增强：120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR； 水平及垂直范围：水平360°；垂直-15°-90°(自动翻转)； 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s，速度可设；水平预置点速度：80°/s； 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s； 电源接口：DC12V； 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据；支持 POE(802.3at)供电； 音频输入/输出：1路音频输入/1路音频输出； SD卡接口：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持256G)； 功耗：18W max(其中红外灯7W max)； 工作温度和湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级：IP66。 | 2只 | 海康/大华/宇视 | 需配合供水公司，将视频上传至二次监控平台；含4T硬盘录像机、8接口交换机、球机壁装支架； |
| 7 | 多媒体机柜 | 尺寸（高X宽X深）：350X600X400mm | 1台 |  | 正面钢化玻璃，其余面铸铁，涂有环氧树脂涂层后喷漆 |

2.3.2.3泵房建设土建、装修、机电安装工程量

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱水泥钢筋基础 | 水泥浇筑等级需≥C20； 钢筋布置要求：直径Φ10@间距200 | 1项 | / | 制作参照组合式不锈钢给水箱(三)选用标准；匹配于水箱制作安置。 |
| 2 | 泵组水泥钢筋基础 | 水泥浇筑等级需≥C20； 钢筋布置要求：直径Φ10@间距200 | 1项 | / | 匹配于泵组设备安置 |
| 3 | 控制柜水泥钢筋基础 | 水泥浇筑等级需≥C20； 钢筋布置要求：直径Φ10@间距200 | 1项 | / | 匹配于控制柜安置；含动力柜 |
| 4 | 泵房地面装修面积(含水箱基础、泵组基础、控制柜基础四周) | 铺设600×600mm规格的抛光瓷砖，需采用浅色系列瓷砖。 | 约36m2 | 广东冠珠、广东维罗、金雅阁、广东贝利嘉、威乐斯。 | 排水沟内、集水槽内也应铺设相应尺寸抛光瓷砖。（费用一次性包干） |
| 5 | 泵房内墙装修面积 | 铺设300×600mm规格的抛光瓷砖，需采用浅色系列瓷砖。 | 约144m2 | 广东冠珠、广东维罗、金雅阁、广东贝利嘉、威乐斯。 | （高度：2800mm） |
| 6 | 泵房外立面及泵房内部其余未贴瓷砖处全部粉刷 | 白色腻子粉 | 1项 | / | 需粉刷2次（费用一次性包干） |
| 7 | 泵房内部照明设施 | 防潮双管LED灯具 功率≥24W | 4组 | 飞利浦 飞雕、正泰 | 采用PVC明管安装，并设置4回路控制开关2组。 |
| 8 | 泵房总电源动力柜 | 柜体尺寸(高×宽×深)： 1800×800×600mm，配备双投开关及相应空开 | 1套 | 双投开关及空开采用正泰、德力西、人民电器 | 采用国产优质钢板（A3级）、厚度≥2mm、防护等级不低于IP54。 |
| 9 | 304不锈钢桥架 | 宽×高：250×100mm； 材质厚度为0.6mm | 足量 |  |  |
| 10 | 304不锈钢固定支架 |  | 足量 |  |  |
| 11 | U型不锈钢包边 | 10m×0.3m | 1项 |  | 泵房内排污管包边，提供足量的不锈钢支撑 |
| 12 | 独立轴流式风机 | 三相电源380V、直径250mm、配不锈钢独立配电箱，并安装时控开关，实现分时段自动同时启停功能。 | 1项 |  | 配套提供电控箱安装 采用304不锈钢控制柜，尺寸450mm×380mm×135mm |
| 13 | 防鼠挡板 | 采用不锈钢材质，高度40-50cm | 1项 |  | 配套门提供 |
| 14 | 动力电缆 | 采用YJV聚氯乙烯绝缘电缆，电缆型号、长度按实际需要提供，约50~200m。 | 1项 | 永策、永电、元通 | 一用一备，从小区配电室至水泵房（足量提供费用包干） |
| 15 | 原有窗户拆除并封堵 |  | 足量 |  | 原有窗户拆除并封堵 |

## 2.3.3莘塍大厦二次供水泵房改造工程

2.3.3.1变频恒压供水设备配置清单及主要技术要求

| 序号 | 名称 | 规格型号及主要参数 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水箱部分 |
| 1 | 不锈钢水箱 | 规格：5000×3000×2000mm；实际容积≥30立方米 材质：SUS304不锈钢 | 1只 | 厂家配套 | 水箱板材厚度参照组合式不锈钢给水箱（三）选用标准，水箱顶部满焊，含水箱底座槽钢。具体尺寸按现场实际情况变动。 |
| 2 | 紫外线消毒设备预留短管 | DN100；SUS304不锈钢 | 1只 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 不锈钢短管长度不低于100cm。 |
| 3 | 进水压力传感器(一体成型) | 0~1.6Mpa，4~20mA电流输出 | 1只 | SIEMENS、E+H、DANFOSS |  |
| 4 | 调节型电动旋塞阀 | DN100； 阀板全部为SUS304不锈钢 | 1只 | 阀门品牌：上海冠龙、VAG、AVK | 配套电动执行器品牌： |
|  |  |  |  |  | CENTORK、AUMA、ROTORK |
| 5 | Y型不锈钢过滤器 | DN100；SUS304不锈钢 | 1只 | 厂家配套 |  |
| 6 | 遥控浮球阀 | DN100 | 2只 | 上海冠龙、VAG、AVK | 一用一备 |
| 7 | 对夹式涡轮蝶阀 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 3只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 8 | 投入式液位传感器 | 量程：0~5m | 1只 | SIEMENS， DANFOSS、E+H |  |
| 9 | 磁翻板液位计 | 带上下限报警功能（开关量） | 1只 | 厂家配套 | 上下法兰两端接口必须带前置阀门 |
| 10 | 导流管涡轮蝶阀 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 11 | 水箱进出水管路 | SUS304不锈钢； | 足量 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 壁厚符合CJ/T 151- 2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 12 | 排放管涡轮蝶阀 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 13 | 水箱排放管 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa | 足量 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 壁厚符合CJ/T 151- 2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 二、机组部分（高区） |
| 1 | 水泵 | 机组设计流量：Q≥18.468m3/h、设计扬程：H≥95m | 3台 | 格兰富、威乐、富兰克林 | 两用一备，备用泵与主泵同选型； 介质温度范围：-15℃～+120℃； 最高环境温度：+40℃； 电源要求：3相380V±10％，50HZ； 电机：绝缘等级不低于F级；电机能效应不低于2级(GB18613 -2012)；防护等级：IP55； 最大工作压力：1.6Mpa； 叶轮：SUS304不锈钢； 轴：SUS304不锈钢； 机械密封：石墨/碳化硅或碳化钨 泵座：采用铸铁部件，表面采用环氧树脂涂层浸涂，水泵出入口预留标准法兰； 腔体及外套筒：腔体及外套筒采用不锈钢材质，密封保证不泄漏； 泵头：采用铸铁部件，表面采用无铝水基环氧树脂涂层浸涂，不接受普通电镀及喷漆处理，安装注水塞及排气螺塞。 |
| 2 | 缺水保护器 | 开关型 | 1台 | 厂家配套 |  |
| 3 | 气压罐 | 容积：≥100L；压力≥1.6Mpa；碳钢材质≥4mm | 1台 | 瓦诺(VAREM)、齐尔美特(ZILMET)、阿库斯坦 (AQUASYSTEM) | 配置DN50涡轮蝶阀,加装不锈钢三通、球阀 |
| 4 | 配套对夹式止回阀 | SUS304材质；压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 5 | 配套橡胶软接头 | 密封性好、维修方便、使用寿命长；压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海沪强、河南力威(力威)、上海淞江(SUNGKIANG) |  |
| 6 | 配套对夹式涡轮蝶阀 | 阀板：SUS304不锈钢； 压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 7 | 配套法兰 | SUS304不锈钢； PN=1.6Mpa | 足量 | 厂家配套 |  |
| 8 | 配套变径 | SUS304不锈钢 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 9 | 配套弯头 | SUS304不锈钢 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 10 | 进水汇流总管 | SUS304不锈钢； 口径：DN80； | 1套 | 厂家配套 | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 11 | 出水汇流总管 | SUS304不锈钢； 口径：DN80； | 1套 | 厂家配套 | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 12 | 进口汇流涡轮蝶阀 | 口径：DN80；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 13 | 出口涡轮蝶阀 | 口径：DN80；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 14 | 压力变送器 | 0~1.6Mpa， 4~20mA电流输出 | 1只 | SIEMENS、E+H、DANFOSS(一体成型) |  |
| 15 | 超压保护器(电接点压力表) | 0~1.6Mpa；带报警输出 | 1只 | 红旗、上海自动化仪表、江苏恒大仪表 |  |
| 16 | 设备底座 | SUS304材质；厚度：≥4mm | 1套 | 厂家配套 | 镜面抛光，且稳压罐与水泵机组处于同一底座上。 |
| 17 | 链接螺丝 | 304不锈钢材质等级以上 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 18 | 出水管路 | 口径：DN80；SUS304 ；压力≥1.6Mpa； | 足量 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 19 | 304不锈钢固定支架抱箍 |  | 足量 |  |  |
| 20 | 电磁流量计 | 口径：DN80； 分体式； RS485接口 | 1套 | KROHNE、E+H、SIEMENS |  |
| 三、电气部分（高区） |
| 1 | 电控柜 | 1、柜体尺寸(高×宽×深)： 1800×800×600mm，里外两层门开启； 2、材质：优质冷轧钢板（A3等级），厚度≥2mm，以铆钉、螺栓结合成坚固的一体，防护等级IP54，柜体表面涂有环氧树脂防腐涂层后喷漆，绝缘性能高，模块化结构，箱体可装设门； 3、柜门需有一个可锁的不锈钢手柄，当门关紧后，门上的衬垫应能有效密封； 4、所有的外部附件如门铰链，手柄和外壳固定螺栓都需防腐蚀及抛光处理以保持外观整洁统一。 5、柜体底座需为SUS槽钢镜面结构。 | 1台 | 厂家配套 |  |
| 2 | 变频器 | ACS510、MM430、AVT61同系列或以上 | 3台 | ABB、SIEMENS、Schneider | 全变频，功率需与水泵功率选型匹配，操作界面需为中文面板。 |
| 3 | 可编程控制器 | SIEMENS-SR60、AB-1769、Schneider-TM218同系列或以上 | 1只 | SIEMENS、AB、Schneider | 建议使用同一品牌 |
| 4 | 模拟量和数字量混和模块 | SIEMENS-AM06、AB-1762、Schneider-TM2AM同系列或以上同系列或以上 | 2只 | SIEMENS、AB、Schneider |  |
| 5 | 人机界面 | 显示屏大小：10.4寸； 电源24V；颜色：256； 分辨率：800×480； | 1只 | SIEMENS、AB、Schneider |  |
| 6 | 散热风扇 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 7 | 温度控制器 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 8 | 除湿模块 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 9 | 湿度控制器 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 10 | 开关电源 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 11 | 浪涌保护器 |  | 1只 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 12 | 空气开关 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 13 | 交流接触器 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 14 | 热继电器 |  | 足量 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 15 | 中间继电器 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 16 | 控制开关 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 17 | 指示灯 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 18 | 多功能电表 |  | 1只 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 19 | 保险开关 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 20 | 接线端子排 |  | 1套 | 1、信号线接线端子排：菲尼克斯、瓯正、魏德米勒； |  |
|  |  |  |  | 2、控制柜内总电源接线端子：正泰、德力西、上海人民电器。 |  |
| 21 | 预留五孔电源插口 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 22 | 信号线 | 采用KVVP聚氯乙烯护套编织屏蔽线： 3×0.75平方 | 1套 | 厂家配套 |  |
| 23 | 水泵电机电缆线 | 采用YJV聚氯乙烯绝缘电缆 | 1套 | 厂家配套 |  |
| 四、机组部分（低区） |
| 1 | 水泵 | 机组设计流量Q≥18.468m3/h、设计扬程：H≥65m | 3台 | 格兰富、威乐、富兰克林 | 两用一备，备用泵与主泵同选型； 介质温度范围：-15℃～+120℃； 最高环境温度：+40℃； 电源要求：3相380V±10％，50HZ； 电机：绝缘等级不低于F级；电机能效应不低于2级(GB18613 -2012)；防护等级：IP55； 最大工作压力：1.6Mpa； 叶轮：SUS304不锈钢； 轴：SUS304不锈钢； 机械密封：石墨/碳化硅或碳化钨 泵座：采用铸铁部件，表面采用环氧树脂涂层浸涂，水泵出入口预留标准法兰； 腔体及外套筒：腔体及外套筒采用不锈钢材质，密封保证不泄漏； 泵头：采用铸铁部件，表面采用无铝水基环氧树脂涂层浸涂，不接受普通电镀及喷漆处理，安装注水塞及排气螺塞。 |
| 2 | 缺水保护器 | 开关型 | 1台 | 厂家配套 |  |
| 3 | 气压罐 | 容积：≥100L；压力≥1.6Mpa；碳钢材质≥4mm | 1台 | 瓦诺(VAREM)、齐尔美特(ZILMET)、阿库斯坦(AQUASYSTEM) | 配置DN50涡轮蝶阀,加装不锈钢三通、球阀 |
| 4 | 配套对夹式止回阀 | SUS304材质；压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 5 | 配套橡胶软接头 | 密封性好、维修方便、使用寿命长；压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海沪强、河南力威(力威)、上海淞江(SUNGKIANG) |  |
| 6 | 配套对夹式涡轮蝶阀 | 阀板：SUS304不锈钢； 压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 7 | 配套法兰 | SUS304不锈钢； PN=1.6Mpa | 足量 | 厂家配套 |  |
| 8 | 配套变径 | SUS304不锈钢 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 9 | 配套弯头 | SUS304不锈钢 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 10 | 进水汇流总管 | SUS304不锈钢； 口径：DN80； | 1套 | 厂家配套 | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 11 | 出水汇流总管 | SUS304不锈钢； 口径：DN80； | 1套 | 厂家配套 | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 12 | 进口汇流涡轮蝶阀 | 口径：DN80；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 13 | 出口涡轮蝶阀 | 口径：DN80；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 14 | 压力变送器 | 0~1.6Mpa， 4~20mA电流输出 | 1只 | SIEMENS、E+H、DANFOSS(一体成型) |  |
| 15 | 超压保护器(电接点压力表) | 0~1.6Mpa；带报警输出 | 1只 | 红旗、上海自动化仪表、江苏恒大仪表 |  |
| 16 | 设备底座 | SUS304材质；厚度：≥4mm | 1套 | 厂家配套 | 镜面抛光，且稳压罐与水泵机组处于同一底座上。 |
| 17 | 链接螺丝 | 304不锈钢材质等级以上 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 18 | 出水管路 | 口径：DN80；SUS304 ；压力≥1.6Mpa； | 足量 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 19 | 304不锈钢固定支架抱箍 |  | 足量 |  |  |
| 20 | 电磁流量计 | 口径：DN80； 分体式； RS485接口 | 1套 | KROHNE、E+H、SIEMENS |  |
| 五、电气部分（低区） |
| 1 | 电控柜 | 1、柜体尺寸(高×宽×深)： 1800×800×600mm，里外两层门开启； 2、材质：优质冷轧钢板（A3等级），厚度≥2mm，以铆钉、螺栓结合成坚固的一体，防护等级IP54，柜体表面涂有环氧树脂防腐涂层后喷漆，绝缘性能高，模块化结构，箱体可装设门； 3、柜门需有一个可锁的不锈钢手柄，当门关紧后，门上的衬垫应能有效密封； 4、所有的外部附件如门铰链，手柄和外壳固定螺栓都需防腐蚀及抛光处理以保持外观整洁统一。 5、柜体底座需为SUS槽钢镜面结构。 | 1台 | 厂家配套 |  |
| 2 | 变频器 | ACS510、MM430、AVT61同系列或以上 | 3台 | ABB、SIEMENS、Schneider | 全变频，功率需与水泵功率选型匹配，操作界面需为中文面板。 |
| 3 | 可编程控制器 | SIEMENS-SR60、AB-1769、Schneider-TM218同系列或以上 | 1只 | SIEMENS、AB、Schneider | 建议使用同一品牌 |
| 4 | 模拟量和数字量混和模块 | SIEMENS-AM06、AB-1762、Schneider-TM2AM同系列或以上同系列或以上 | 2只 | SIEMENS、AB、Schneider |  |
| 5 | 人机界面 | 显示屏大小：10.4寸； 电源24V；颜色：256； 分辨率：800×480； | 1只 | SIEMENS、AB、Schneider |  |
| 6 | 散热风扇 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 7 | 温度控制器 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 8 | 除湿模块 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 9 | 湿度控制器 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 10 | 开关电源 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 11 | 浪涌保护器 |  | 1只 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 12 | 空气开关 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 13 | 交流接触器 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 14 | 热继电器 |  | 足量 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 15 | 中间继电器 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 16 | 控制开关 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 17 | 指示灯 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 18 | 多功能电表 |  | 1只 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 19 | 保险开关 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 20 | 接线端子排 |  | 1套 | 1、信号线接线端子排：菲尼克斯、瓯正、魏德米勒； 2、控制柜内总电源接线端子：正泰、德力西、上海人民电器。 |  |
| 21 | 预留五孔电源插口 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 22 | 信号线 | 采用KVVP聚氯乙烯护套编织屏蔽线： 3×0.75平方 | 1套 | 厂家配套 |  |
| 23 | 水泵电机电缆线 | 采用YJV聚氯乙烯绝缘电缆 | 1套 | 厂家配套 |  |
| 六、在线水质检测仪器 |
| 1 | 浊度仪 | 通讯方式：4-20mA/RS485MODBUS 协议;测量范围：0-20NTU; 分辨率0.01NTU；响应时间：<=2MIN | 1套 | 上海熊猫、厦门飞华、杭州立测、杭州陆恒 | 采用组合柜体，柜体管路及电气配件成套提供，柜体采取壁挂式或落地式安装。 |
| 2 | 余氯仪 | 通讯方式：4-20mA/RS485MODBUS 协议;测量范围：0-10mg/L; 分辨率0.01mg/L；电极式 | 1套 | 上海熊猫、厦门飞华、杭州立测、杭州陆恒 | 采用组合柜体，柜体管路及电气配件成套提供，柜体采取壁挂式或落地式安装。 |

2.3.3.2泵房环境监测及视频监控工程量

| 序号 | 名称 | 规格型号及主要参数 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度传感器 | 4~20mA输出； 带MODBUS RS485接口。 | 1套 | 昆仑中大、霍尼韦尔、建大仁科 | 包含温湿度传感器、烟感探头、水淹报警器、红外线探测器(泵房共用) |
| 2 | 烟感探头 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 3 | 水淹探测器 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 4 | 门磁开关 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 5 | 声光报警器 | 可调声，旋转声光报警器；正常进入能手动取消报警、关门后能自动复位，进入正常报警状态明装壁挂式，SUB304不锈钢制作。 | 1套 | 厂家配套（参照供水公司模式） | 声光报警器与门磁开关联动，并将开关信号输入PLC。声光报警器与门磁开关联动，并将开关信号输入PLC。电控系统与轴流风机电控箱合并安装。 |
| 6 | 球机摄像头 | 图像传感器：1/2.8＂ progressive scan CMOS； 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)； 黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR； 分辨率及帧率：主码流50Hz:25fps(1920× 1080) ；60Hz: 30fps(1920×1080)； 视频压缩：H.265/H. 264/MJPEG； 红外照射距离：100米； 焦距：4.8-110mm，23倍光学； Smart图像增强：120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR； 水平及垂直范围：水平360°；垂直-15°-90°(自动翻转)； 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s，速度可设；水平预置点速度：80°/s； 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s； 电源接口：DC12V； 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据；支持 POE(802.3at)供电； 音频输入/输出：1路音频输入/1路音频输出； SD卡接口：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持256G)； 功耗：18W max(其中红外灯7W max)； 工作温度和湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级：IP66。 | 2只 | 海康/大华/宇视 | 需配合供水公司，将视频上传至二次监控平台；含4T硬盘录像机、8接口交换机、球机壁装支架； |
| 7 | 多媒体机柜 | 尺寸（高X宽X深）：350X600X400mm | 1台 |  | 正面钢化玻璃，其余面铸铁，涂有环氧树脂涂层后喷漆 |

2.3.3.3泵房建设土建、装修、机电安装工程量

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱水泥钢筋基础 | 水泥浇筑等级需≥C20； 钢筋布置要求：直径Φ10@间距200 | 1项 | / | 制作参照组合式不锈钢给水箱(三)选用标准；匹配于水箱制作安置。 |
| 2 | 泵组水泥钢筋基础 | 水泥浇筑等级需≥C20； 钢筋布置要求：直径Φ10@间距200 | 1项 | / | 匹配于泵组设备安置 |
| 3 | 控制柜水泥钢筋基础 | 水泥浇筑等级需≥C20； 钢筋布置要求：直径Φ10@间距200 | 1项 | / | 匹配于控制柜安置；含动力柜 |
| 4 | 泵房地面装修面积(含水箱基础、泵组基础、控制柜基础四周) | 铺设600×600mm规格的抛光瓷砖，需采用浅色系列瓷砖。 | 约97m2 | 广东冠珠、广东维罗、金雅阁、广东贝利嘉、威乐斯。 | 排水沟内、集水槽内也应铺设相应尺寸抛光瓷砖。（费用一次性包干） |
| 5 | 泵房内墙装修面积 | 铺设300×600mm规格的抛光瓷砖，需采用浅色系列瓷砖。 | 约131m2 | 广东冠珠、广东维罗、金雅阁、广东贝利嘉、威乐斯。 | （高度：2800mm） |
| 6 | 泵房外立面及泵房内部其余未贴瓷砖处全部粉刷 | 白色腻子粉 | 1项 | / | 需粉刷2次（费用一次性包干） |
| 7 | 泵房内部照明设施 | 防潮双管LED灯具 功率≥24W | 4组 | 飞利浦 飞雕、正泰 | 采用PVC明管安装，并设置4回路控制开关2组。 |
| 8 | 泵房总电源动力柜 | 柜体尺寸(高×宽×深)： 1800×800×600mm，配备双投开关及相应空开 | 1套 | 双投开关及空开采用正泰、德力西、人民电器 | 采用国产优质钢板（A3级）、厚度≥2mm、防护等级不低于IP54。 |
| 9 | 304不锈钢桥架 | 宽×高：250×100mm； 材质厚度为0.6mm | 足量 |  |  |
| 10 | 304不锈钢固定支架 |  | 足量 |  |  |
| 11 | 不锈钢防盗门 | 双开门（宽×高）：1800×2100mm； 双开门（宽×高）：1200×2100mm； 按实际情况，可根据现场微调 | 2扇 |  | 两种规格的不锈钢防盗门各一扇。采用双层304不锈钢材质制作，304不锈钢材质厚度为≥1mm。 |
| 12 | U型不锈钢包边 | 10m×0.3m | 1项 |  | 泵房内排污管包边，提供足量的不锈钢支撑 |
| 13 | 独立轴流式风机 | 三相电源380V、直径250mm、配不锈钢独立配电箱，并安装时控开关，实现分时段自动同时启停功能。 | 1项 |  | 配套提供电控箱安装 采用304不锈钢控制柜，尺寸450mm×380mm×135mm |
| 14 | 防鼠挡板 | 采用不锈钢材质，高度40-50cm | 1项 |  | 配套门提供 |
| 15 | 动力电缆 | 采用YJV聚氯乙烯绝缘电缆，电缆型号、长度按实际需要提供，约50~200m。 | 1项 | 永策、永电、元通 | 一用一备，从小区配电室至水泵房（足量提供费用包干） |

## 2.3.4天天家园二次供水泵房改造工程

2.3.4.1变频恒压供水设备配置清单及主要技术要求

| 序号 | 名称 | 规格型号及主要参数 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水箱部分 |
| 1 | 不锈钢水箱 | 规格：5000×3500×2500mm；实际容积≥43.75立方米 材质：SUS304不锈钢 | 1只 | 厂家配套 | 水箱板材厚度参照组合式不锈钢给水箱（三）选用标准，水箱顶部满焊，含水箱底座槽钢。具体尺寸按现场实际情况变动。 |
| 2 | 紫外线消毒设备预留短管 | DN100；SUS304不锈钢 | 1只 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 不锈钢短管长度不低于100cm。 |
| 3 | 进水压力传感器(一体成型) | 0~1.6Mpa，4~20mA电流输出 | 1只 | SIEMENS、E+H、DANFOSS |  |
| 4 | 调节型电动旋塞阀 | DN100； 阀板全部为SUS304不锈钢 | 1只 | 阀门品牌：上海冠龙、VAG、AVK | 配套电动执行器品牌： CENTORK、AUMA、ROTORK |
| 5 | Y型不锈钢过滤器 | DN100；SUS304不锈钢 | 1只 | 厂家配套 |  |
| 6 | 遥控浮球阀 | DN100 | 2只 | 上海冠龙、VAG、AVK | 一用一备 |
| 7 | 对夹式涡轮蝶阀 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 3只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 8 | 投入式液位传感器 | 量程：0~5m | 1只 | SIEMENS， DANFOSS、E+H |  |
| 9 | 磁翻板液位计 | 带上下限报警功能（开关量） | 1只 | 厂家配套 | 上下法兰两端接口必须带前置阀门 |
| 10 | 导流管涡轮蝶阀 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 11 | 水箱进出水管路 | SUS304不锈钢； | 足量 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 壁厚符合CJ/T 151- 2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 12 | 排放管涡轮蝶阀 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 13 | 水箱排放管 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa | 足量 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 壁厚符合CJ/T 151- 2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 二、机组部分（高区） |
| 1 | 水泵 | 机组设计流量：Q≥23.688m3/h、设计扬程：H≥110m | 3台 | 格兰富、威乐、富兰克林 | 两用一备，备用泵与主泵同选型； 介质温度范围：-15℃～+120℃； 最高环境温度：+40℃； 电源要求：3相380V±10％，50HZ； 电机：绝缘等级不低于F级；电机能效应不低于2级(GB18613 -2012)；防护等级：IP55； 最大工作压力：1.6Mpa； 叶轮：SUS304不锈钢； 轴：SUS304不锈钢； 机械密封：石墨/碳化硅或碳化钨 泵座：采用铸铁部件，表面采用环氧树脂涂层浸涂，水泵出入口预留标准法兰； 腔体及外套筒：腔体及外套筒采用不锈钢材质，密封保证不泄漏； 泵头：采用铸铁部件，表面采用无铝水基环氧树脂涂层浸涂，不接受普通电镀及喷漆处理，安装注水塞及排气螺塞。 |
| 2 | 缺水保护器 | 开关型 | 1台 | 厂家配套 |  |
| 3 | 气压罐 | 容积：≥100L；压力≥1.6Mpa；碳钢材质≥4mm | 1台 | 瓦诺(VAREM)、齐尔美特(ZILMET)、阿库斯坦 (AQUASYSTEM) | 配置DN50涡轮蝶阀,加装不锈钢三通、球阀 |
| 4 | 配套对夹式止回阀 | SUS304材质；压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 5 | 配套橡胶软接头 | 密封性好、维修方便、使用寿命长；压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海沪强、河南力威(力威)、上海淞江(SUNGKIANG) |  |
| 6 | 配套对夹式涡轮蝶阀 | 阀板：SUS304不锈钢； 压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 7 | 配套法兰 | SUS304不锈钢； PN=1.6Mpa | 足量 | 厂家配套 |  |
| 8 | 配套变径 | SUS304不锈钢 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 9 | 配套弯头 | SUS304不锈钢 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 10 | 进水汇流总管 | SUS304不锈钢； 口径：DN100； | 1套 | 厂家配套 | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 11 | 出水汇流管 | SUS304不锈钢； 口径：DN80、DN65； | 1套 | 厂家配套 | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 12 | 进口汇流涡轮蝶阀 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 13 | 出口涡轮蝶阀 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 14 | 减压阀 | 口径：DN80；压力≥1.0Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 2只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 15 | 橡胶软接头 | 密封性好、维修方便、使用寿命长；DN80，压力≥1.0Mpa | 2只 | 上海沪强、河南力威(力威)、上海淞江(SUNGKIANG) |  |
| 16 | 对夹式涡轮蝶阀 | 口径：DN80；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 4只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 17 | 压力变送器 | 0~1.6Mpa， 4~20mA电流输出 | 2只 | SIEMENS、E+H、DANFOSS(一体成型) |  |
| 18 | 超压保护器(电接点压力表) | 0~1.6Mpa；带报警输出 | 2只 | 红旗、上海自动化仪表、江苏恒大仪表 |  |
| 19 | 设备底座 | SUS304材质；厚度：≥4mm | 1套 | 厂家配套 | 镜面抛光，且稳压罐与水泵机组处于同一底座上。 |
| 20 | 链接螺丝 | 304不锈钢材质等级以上 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 21 | 出水管路 | 口径：DN100；SUS304 ；压力≥1.6Mpa； | 足量 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 22 | 304不锈钢固定支架抱箍 |  | 足量 |  |  |
| 23 | 电磁流量计 | 口径：DN100； 分体式； RS485接口 | 1套 | KROHNE、E+H、SIEMENS |  |
| 三、电气部分（高区） |
| 1 | 电控柜 | 1、柜体尺寸(高×宽×深)： 1800×800×600mm，里外两层门开启； 2、材质：优质冷轧钢板（A3等级），厚度≥2mm，以铆钉、螺栓结合成坚固的一体，防护等级IP54，柜体表面涂有环氧树脂防腐涂层后喷漆，绝缘性能高，模块化结构，箱体可装设门； 3、柜门需有一个可锁的不锈钢手柄，当门关紧后，门上的衬垫应能有效密封； 4、所有的外部附件如门铰链，手柄和外壳固定螺栓都需防腐蚀及抛光处理以保持外观整洁统一。 5、柜体底座需为SUS槽钢镜面结构。 | 1台 | 厂家配套 |  |
| 2 | 变频器 | ACS510、MM430、AVT61同系列或以上 | 3台 | ABB、SIEMENS、Schneider | 全变频，功率需与水泵功率选型匹配，操作界面需为中文面板。 |
| 3 | 可编程控制器 | SIEMENS-SR60、AB-1769、Schneider-TM218同系列或以上 | 1只 | SIEMENS、AB、Schneider | 建议使用同一品牌 |
| 4 | 模拟量和数字量混和模块 | SIEMENS-AM06、AB-1762、Schneider-TM2AM同系列或以上同系列或以上 | 2只 | SIEMENS、AB、Schneider |  |
| 5 | 人机界面 | 显示屏大小：10.4寸； 电源24V；颜色：256； 分辨率：800×480； | 1只 | SIEMENS、AB、Schneider |  |
| 6 | 散热风扇 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 7 | 温度控制器 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 8 | 除湿模块 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 9 | 湿度控制器 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 10 | 开关电源 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 11 | 浪涌保护器 |  | 1只 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 12 | 空气开关 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 13 | 交流接触器 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 14 | 热继电器 |  | 足量 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 15 | 中间继电器 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 16 | 控制开关 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 17 | 指示灯 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 18 | 多功能电表 |  | 1只 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 19 | 保险开关 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 20 | 接线端子排 |  | 1套 | 1、信号线接线端子排：菲尼克斯、瓯正、魏德米勒； |  |
|  |  |  |  | 2、控制柜内总电源接线端子：正泰、德力西、上海人民电器。 |  |
| 21 | 预留五孔电源插口 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 22 | 信号线 | 采用KVVP聚氯乙烯护套编织屏蔽线： 3×0.75平方 | 1套 | 厂家配套 |  |
| 23 | 水泵电机电缆线 | 采用YJV聚氯乙烯绝缘电缆 | 1套 | 厂家配套 |  |
| 四、机组部分（低区） |
| 1 | 水泵 | 机组设计流量：Q≥24.552m3/h、设计扬程：H≥55m | 3台 | 格兰富、威乐、富兰克林 | 两用一备，备用泵与主泵同选型； 介质温度范围：-15℃～+120℃； 最高环境温度：+40℃； 电源要求：3相380V±10％，50HZ； 电机：绝缘等级不低于F级；电机能效应不低于2级(GB18613 -2012)；防护等级：IP55； 最大工作压力：1.6Mpa； 叶轮：SUS304不锈钢； 轴：SUS304不锈钢； 机械密封：石墨/碳化硅或碳化钨 泵座：采用铸铁部件，表面采用环氧树脂涂层浸涂，水泵出入口预留标准法兰； 腔体及外套筒：腔体及外套筒采用不锈钢材质，密封保证不泄漏； 泵头：采用铸铁部件，表面采用无铝水基环氧树脂涂层浸涂，不接受普通电镀及喷漆处理，安装注水塞及排气螺塞。 |
| 2 | 缺水保护器 | 开关型 | 1台 | 厂家配套 |  |
| 3 | 气压罐 | 容积：≥100L；压力≥1.6Mpa；碳钢材质≥4mm | 1台 | 瓦诺(VAREM)、齐尔美特(ZILMET)、阿库斯坦(AQUASYSTEM) | 配置DN50涡轮蝶阀,加装不锈钢三通、球阀 |
| 4 | 配套对夹式止回阀 | SUS304材质；压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 5 | 配套橡胶软接头 | 密封性好、维修方便、使用寿命长；压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海沪强、河南力威(力威)、上海淞江(SUNGKIANG) |  |
| 6 | 配套对夹式涡轮蝶阀 | 阀板：SUS304不锈钢； 压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 7 | 配套法兰 | SUS304不锈钢； PN=1.6Mpa | 足量 | 厂家配套 |  |
| 8 | 配套变径 | SUS304不锈钢 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 9 | 配套弯头 | SUS304不锈钢 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 10 | 进水汇流总管 | SUS304不锈钢； 口径：DN100； | 1套 | 厂家配套 | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 11 | 出水汇流总管 | SUS304不锈钢； 口径：DN100； | 1套 | 厂家配套 | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 12 | 进口汇流涡轮蝶阀 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 13 | 出口涡轮蝶阀 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 14 | 压力变送器 | 0~1.6Mpa， 4~20mA电流输出 | 1只 | SIEMENS、E+H、DANFOSS(一体成型) |  |
| 15 | 超压保护器(电接点压力表) | 0~1.6Mpa；带报警输出 | 1只 | 红旗、上海自动化仪表、江苏恒大仪表 |  |
| 16 | 设备底座 | SUS304材质；厚度：≥4mm | 1套 | 厂家配套 | 镜面抛光，且稳压罐与水泵机组处于同一底座上。 |
| 17 | 链接螺丝 | 304不锈钢材质等级以上 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 18 | 出水管路 | 口径：DN100；SUS304 ；压力≥1.6Mpa； | 足量 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 19 | 304不锈钢固定支架抱箍 |  | 足量 |  |  |
| 20 | 电磁流量计 | 口径：DN100； 分体式； RS485接口 | 1套 | KROHNE、E+H、SIEMENS |  |
| 五、电气部分（低区） |
| 1 | 电控柜 | 1、柜体尺寸(高×宽×深)： 1800×800×600mm，里外两层门开启； 2、材质：优质冷轧钢板（A3等级），厚度≥2mm，以铆钉、螺栓结合成坚固的一体，防护等级IP54，柜体表面涂有环氧树脂防腐涂层后喷漆，绝缘性能高，模块化结构，箱体可装设门； 3、柜门需有一个可锁的不锈钢手柄，当门关紧后，门上的衬垫应能有效密封； 4、所有的外部附件如门铰链，手柄和外壳固定螺栓都需防腐蚀及抛光处理以保持外观整洁统一。 5、柜体底座需为SUS槽钢镜面结构。 | 1台 | 厂家配套 |  |
| 2 | 变频器 | ACS510、MM430、AVT61同系列或以上 | 3台 | ABB、SIEMENS、Schneider | 全变频，功率需与水泵功率选型匹配，操作界面需为中文面板。 |
| 3 | 可编程控制器 | SIEMENS-SR60、AB-1769、Schneider-TM218同系列或以上 | 1只 | SIEMENS、AB、Schneider | 建议使用同一品牌 |
| 4 | 模拟量和数字量混和模块 | SIEMENS-AM06、AB-1762、Schneider-TM2AM同系列或以上同系列或以上 | 2只 | SIEMENS、AB、Schneider |  |
| 5 | 人机界面 | 显示屏大小：10.4寸； 电源24V；颜色：256； 分辨率：800×480； | 1只 | SIEMENS、AB、Schneider |  |
| 6 | 散热风扇 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 7 | 温度控制器 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 8 | 除湿模块 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 9 | 湿度控制器 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 10 | 开关电源 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 11 | 浪涌保护器 |  | 1只 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 12 | 空气开关 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 13 | 交流接触器 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 14 | 热继电器 |  | 足量 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 15 | 中间继电器 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 16 | 控制开关 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 17 | 指示灯 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 18 | 多功能电表 |  | 1只 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 19 | 保险开关 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 20 | 接线端子排 |  | 1套 | 1、信号线接线端子排：菲尼克斯、瓯正、魏德米勒； 2、控制柜内总电源接线端子：正泰、德力西、上海人民电器。 |  |
| 21 | 预留五孔电源插口 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 22 | 信号线 | 采用KVVP聚氯乙烯护套编织屏蔽线： 3×0.75平方 | 1套 | 厂家配套 |  |
| 23 | 水泵电机电缆线 | 采用YJV聚氯乙烯绝缘电缆 | 1套 | 厂家配套 |  |

2.3.4.2泵房环境监测及视频监控工程量

| 序号 | 名称 | 规格型号及主要参数 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度传感器 | 4~20mA输出； 带MODBUS RS485接口。 | 1套 | 昆仑中大、霍尼韦尔、建大仁科 | 包含温湿度传感器、烟感探头、水淹报警器、红外线探测器(泵房共用) |
| 2 | 烟感探头 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 3 | 水淹探测器 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 4 | 门磁开关 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 5 | 声光报警器 | 可调声，旋转声光报警器；正常进入能手动取消报警、关门后能自动复位，进入正常报警状态明装壁挂式，SUB304不锈钢制作。 | 1套 | 厂家配套（参照供水公司模式） | 声光报警器与门磁开关联动，并将开关信号输入PLC。声光报警器与门磁开关联动，并将开关信号输入PLC。电控系统与轴流风机电控箱合并安装。 |
| 6 | 球机摄像头 | 图像传感器：1/2.8＂ progressive scan CMOS； 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)； 黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR； 分辨率及帧率：主码流50Hz:25fps(1920× 1080) ；60Hz: 30fps(1920×1080)； 视频压缩：H.265/H. 264/MJPEG； 红外照射距离：100米； 焦距：4.8-110mm，23倍光学； Smart图像增强：120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR； 水平及垂直范围：水平360°；垂直-15°-90°(自动翻转)； 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s，速度可设；水平预置点速度：80°/s； 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s； 电源接口：DC12V； 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据；支持 POE(802.3at)供电； 音频输入/输出：1路音频输入/1路音频输出； SD卡接口：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持256G)； 功耗：18W max(其中红外灯7W max)； 工作温度和湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级：IP66。 | 2只 | 海康/大华/宇视 | 需配合供水公司，将视频上传至二次监控平台；含4T硬盘录像机、8接口交换机、球机壁装支架； |
| 7 | 多媒体机柜 | 尺寸（高X宽X深）：350X600X400mm | 1台 |  | 正面钢化玻璃，其余面铸铁，涂有环氧树脂涂层后喷漆 |

2.3.4.3泵房建设土建、装修、机电安装工程量

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱水泥钢筋基础 | 水泥浇筑等级需≥C20； 钢筋布置要求：直径Φ10@间距200 | 1项 | / | 制作参照组合式不锈钢给水箱(三)选用标准；匹配于水箱制作安置。 |
| 2 | 泵组水泥钢筋基础 | 水泥浇筑等级需≥C20； 钢筋布置要求：直径Φ10@间距200 | 1项 | / | 匹配于泵组设备安置 |
| 3 | 控制柜水泥钢筋基础 | 水泥浇筑等级需≥C20； 钢筋布置要求：直径Φ10@间距200 | 1项 | / | 匹配于控制柜安置；含动力柜 |
| 4 | 泵房地面装修面积(含水箱基础、泵组基础、控制柜基础四周) | 铺设600×600mm规格的抛光瓷砖，需采用浅色系列瓷砖。 | 约83m2 | 广东冠珠、广东维罗、金雅阁、广东贝利嘉、威乐斯。 | 排水沟内、集水槽内也应铺设相应尺寸抛光瓷砖。（费用一次性包干） |
| 5 | 泵房内墙装修面积 | 铺设300×600mm规格的抛光瓷砖，需采用浅色系列瓷砖。 | 约103m2 | 广东冠珠、广东维罗、金雅阁、广东贝利嘉、威乐斯。 | （高度：2800mm） |
| 6 | 泵房外立面及泵房内部其余未贴瓷砖处全部粉刷 | 白色腻子粉 | 1项 | / | 需粉刷2次（费用一次性包干） |
| 7 | 泵房内部照明设施 | 防潮双管LED灯具 功率≥24W | 4组 | 飞利浦 飞雕、正泰 | 采用PVC明管安装，并设置4回路控制开关2组。 |
| 8 | 泵房总电源动力柜 | 柜体尺寸(高×宽×深)： 1800×800×600mm，配备双投开关及相应空开 | 1套 | 双投开关及空开采用正泰、德力西、人民电器 | 采用国产优质钢板（A3级）、厚度≥2mm、防护等级不低于IP54。 |
| 9 | 304不锈钢桥架 | 宽×高：250×100mm； 材质厚度为0.6mm | 足量 |  |  |
| 10 | 304不锈钢固定支架 |  | 足量 |  |  |
| 11 | 不锈钢防盗门 | 双开门（宽×高）：1800×2100mm； 按实际情况，可根据现场微调 | 1扇 |  | 两种规格的不锈钢防盗门各一扇。采用双层304不锈钢材质制作，304不锈钢材质厚度为≥1mm。 |
| 12 | U型不锈钢包边 | 10m×0.3m | 1项 |  | 泵房内排污管包边，提供足量的不锈钢支撑 |
| 13 | 独立轴流式风机 | 三相电源380V、直径250mm、配不锈钢独立配电箱，并安装时控开关，实现分时段自动同时启停功能。 | 1项 |  | 配套提供电控箱安装 采用304不锈钢控制柜，尺寸450mm×380mm×135mm |
| 14 | 防鼠挡板 | 采用不锈钢材质，高度40-50cm | 1项 |  | 配套门提供 |
| 15 | 动力电缆 | 采用YJV聚氯乙烯绝缘电缆，电缆型号、长度按实际需要提供，约50~200m。 | 1项 | 永策、永电、元通 | 一用一备，从小区配电室至水泵房（足量提供费用包干） |

## 2.3.5云海花苑二次供水泵房改造工程

2.3.5.1变频恒压供水设备配置清单及主要技术要求

| 序号 | 名称 | 规格型号及主要参数 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水箱部分 |
| 1 | 不锈钢水箱 | 规格：6000×4000×2000mm；实际容积≥48立方米 材质：SUS304不锈钢 | 1只 | 厂家配套 | 水箱板材厚度参照组合式不锈钢给水箱（三）选用标准，水箱顶部满焊，含水箱底座槽钢。具体尺寸按现场实际情况变动。 |
| 2 | 紫外线消毒设备预留短管 | DN100；SUS304不锈钢 | 1只 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 不锈钢短管长度不低于100cm。 |
| 3 | 进水压力传感器(一体成型) | 0~1.6Mpa，4~20mA电流输出 | 1只 | SIEMENS、E+H、DANFOSS |  |
| 4 | 调节型电动旋塞阀 | DN100； 阀板全部为SUS304不锈钢 | 1只 | 阀门品牌：上海冠龙、VAG、AVK | 配套电动执行器品牌： CENTORK、AUMA、ROTORK |
| 5 | Y型不锈钢过滤器 | DN100；SUS304不锈钢 | 1只 | 厂家配套 |  |
| 6 | 遥控浮球阀 | DN100 | 2只 | 上海冠龙、VAG、AVK | 一用一备 |
| 7 | 对夹式涡轮蝶阀 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 3只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 8 | 投入式液位传感器 | 量程：0~5m | 1只 | SIEMENS， DANFOSS、E+H |  |
| 9 | 磁翻板液位计 | 带上下限报警功能（开关量） | 1只 | 厂家配套 | 上下法兰两端接口必须带前置阀门 |
| 10 | 导流管涡轮蝶阀 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 11 | 水箱进出水管路 | SUS304不锈钢； | 足量 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 壁厚符合CJ/T 151- 2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 12 | 排放管涡轮蝶阀 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 13 | 水箱排放管 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa | 足量 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 壁厚符合CJ/T 151- 2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 二、机组部分（高区） |
| 1 | 水泵 | 机组设计流量：Q≥16.956m3/h、设计扬程：H≥85m | 3台 | 格兰富、威乐、富兰克林 | 两用一备，备用泵与主泵同选型； 介质温度范围：-15℃～+120℃； 最高环境温度：+40℃； 电源要求：3相380V±10％，50HZ； 电机：绝缘等级不低于F级；电机能效应不低于2级(GB18613 -2012)；防护等级：IP55； 最大工作压力：1.6Mpa； 叶轮：SUS304不锈钢； 轴：SUS304不锈钢； 机械密封：石墨/碳化硅或碳化钨 泵座：采用铸铁部件，表面采用环氧树脂涂层浸涂，水泵出入口预留标准法兰； 腔体及外套筒：腔体及外套筒采用不锈钢材质，密封保证不泄漏； 泵头：采用铸铁部件，表面采用无铝水基环氧树脂涂层浸涂，不接受普通电镀及喷漆处理，安装注水塞及排气螺塞。 |
| 2 | 缺水保护器 | 开关型 | 1台 | 厂家配套 |  |
| 3 | 气压罐 | 容积：≥100L；压力≥1.6Mpa；碳钢材质≥4mm | 1台 | 瓦诺(VAREM)、齐尔美特(ZILMET)、阿库斯坦 (AQUASYSTEM) | 配置DN50涡轮蝶阀,加装不锈钢三通、球阀 |
| 5 | 配套对夹式止回阀 | SUS304材质；压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 6 | 配套橡胶软接头 | 密封性好、维修方便、使用寿命长；压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海沪强、河南力威(力威)、上海淞江(SUNGKIANG) |  |
| 7 | 配套对夹式涡轮蝶阀 | 阀板：SUS304不锈钢； 压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 8 | 配套法兰 | SUS304不锈钢； PN=1.6Mpa | 足量 | 厂家配套 |  |
| 9 | 配套变径 | SUS304不锈钢 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 10 | 配套弯头 | SUS304不锈钢 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 11 | 进水汇流总管 | SUS304不锈钢； 口径：DN80； | 1套 | 厂家配套 | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 12 | 出水汇流管 | SUS304不锈钢； 口径：DN80； | 1套 | 厂家配套 | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 13 | 进口汇流涡轮蝶阀 | 口径：DN80；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 14 | 出口涡轮蝶阀 | 口径：DN80；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 15 | 压力变送器 | 0~1.6Mpa， 4~20mA电流输出 | 1只 | SIEMENS、E+H、DANFOSS(一体成型) |  |
| 16 | 超压保护器(电接点压力表) | 0~1.6Mpa；带报警输出 | 2只 | 红旗、上海自动化仪表、江苏恒大仪表 |  |
| 17 | 设备底座 | SUS304材质；厚度：≥4mm | 1套 | 厂家配套 | 镜面抛光，且稳压罐与水泵机组处于同一底座上。 |
| 18 | 链接螺丝 | 304不锈钢材质等级以上 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 19 | 出水管路 | 口径：DN80；SUS304 ；压力≥1.6Mpa； | 足量 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 20 | 304不锈钢固定支架抱箍 |  | 足量 |  |  |
| 21 | 电磁流量计 | 口径：DN80； 分体式； RS485接口 | 1套 | KROHNE、E+H、SIEMENS |  |
| 三、电气部分（高区） |
| 1 | 电控柜 | 1、柜体尺寸(高×宽×深)： 1800×800×600mm，里外两层门开启； 2、材质：优质冷轧钢板（A3等级），厚度≥2mm，以铆钉、螺栓结合成坚固的一体，防护等级IP54，柜体表面涂有环氧树脂防腐涂层后喷漆，绝缘性能高，模块化结构，箱体可装设门； 3、柜门需有一个可锁的不锈钢手柄，当门关紧后，门上的衬垫应能有效密封； 4、所有的外部附件如门铰链，手柄和外壳固定螺栓都需防腐蚀及抛光处理以保持外观整洁统一。 5、柜体底座需为SUS槽钢镜面结构。 | 1台 | 厂家配套 |  |
| 2 | 变频器 | ACS510、MM430、AVT61同系列或以上 | 3台 | ABB、SIEMENS、Schneider | 全变频，功率需与水泵功率选型匹配，操作界面需为中文面板。 |
| 3 | 可编程控制器 | SIEMENS-SR60、AB-1769、Schneider-TM218同系列或以上 | 1只 | SIEMENS、AB、Schneider | 建议使用同一品牌 |
| 4 | 模拟量和数字量混和模块 | SIEMENS-AM06、AB-1762、Schneider-TM2AM同系列或以上同系列或以上 | 2只 | SIEMENS、AB、Schneider |  |
| 5 | 人机界面 | 显示屏大小：10.4寸； 电源24V；颜色：256； 分辨率：800×480； | 1只 | SIEMENS、AB、Schneider |  |
| 6 | 散热风扇 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 7 | 温度控制器 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 8 | 除湿模块 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 9 | 湿度控制器 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 10 | 开关电源 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 11 | 浪涌保护器 |  | 1只 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 12 | 空气开关 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 13 | 交流接触器 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 14 | 热继电器 |  | 足量 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 15 | 中间继电器 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 16 | 控制开关 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 17 | 指示灯 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 18 | 多功能电表 |  | 1只 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 19 | 保险开关 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 20 | 接线端子排 |  | 1套 | 1、信号线接线端子排：菲尼克斯、瓯正、魏德米勒； 2、控制柜内总电源接线端子：正泰、德力西、上海人民电器。 |  |
| 21 | 预留五孔电源插口 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 22 | 信号线 | 采用KVVP聚氯乙烯护套编织屏蔽线： 3×0.75平方 | 1套 | 厂家配套 |  |
| 23 | 水泵电机电缆线 | 采用YJV聚氯乙烯绝缘电缆 | 1套 | 厂家配套 |  |
| 四、机组部分（低区） |
| 1 | 水泵 | 机组设计流量：Q≥32.004m3/h、设计扬程：H≥60m | 3台 | 格兰富、威乐、富兰克林 | 两用一备，备用泵与主泵同选型； 介质温度范围：-15℃～+120℃； 最高环境温度：+40℃； 电源要求：3相380V±10％，50HZ； 电机：绝缘等级不低于F级；电机能效应不低于2级(GB18613 -2012)；防护等级：IP55； 最大工作压力：1.6Mpa； 叶轮：SUS304不锈钢； 轴：SUS304不锈钢； 机械密封：石墨/碳化硅或碳化钨 泵座：采用铸铁部件，表面采用环氧树脂涂层浸涂，水泵出入口预留标准法兰； 腔体及外套筒：腔体及外套筒采用不锈钢材质，密封保证不泄漏； 泵头：采用铸铁部件，表面采用无铝水基环氧树脂涂层浸涂，不接受普通电镀及喷漆处理，安装注水塞及排气螺塞。 |
| 2 | 缺水保护器 | 开关型 | 1台 | 厂家配套 |  |
| 3 | 气压罐 | 容积：≥100L；压力≥1.6Mpa；碳钢材质≥4mm | 1台 | 瓦诺(VAREM)、齐尔美特(ZILMET)、阿库斯坦 (AQUASYSTEM) | 配置DN50涡轮蝶阀,加装不锈钢三通、球阀 |
| 4 | 配套对夹式止回阀 | SUS304材质；压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 5 | 配套橡胶软接头 | 密封性好、维修方便、使用寿命长；压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海沪强、河南力威(力威)、上海淞江(SUNGKIANG) |  |
| 6 | 配套对夹式涡轮蝶阀 | 阀板：SUS304不锈钢； 压力≥1.6Mpa | 足量 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 7 | 配套法兰 | SUS304不锈钢； PN=1.6Mpa | 足量 | 厂家配套 |  |
| 8 | 配套变径 | SUS304不锈钢 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 9 | 配套弯头 | SUS304不锈钢 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 10 | 进水汇流总管 | SUS304不锈钢； 口径：DN100； | 1套 | 厂家配套 | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 11 | 出水汇流总管 | SUS304不锈钢； 口径：DN100； | 1套 | 厂家配套 | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 12 | 进口汇流涡轮蝶阀 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 13 | 出口涡轮蝶阀 | 口径：DN100；压力≥1.6Mpa 阀板：SUS304不锈钢； | 1只 | 上海冠龙、VAG、AVK |  |
| 14 | 压力变送器 | 0~1.6Mpa， 4~20mA电流输出 | 1只 | SIEMENS、E+H、DANFOSS(一体成型) |  |
| 15 | 超压保护器(电接点压力表) | 0~1.6Mpa；带报警输出 | 1只 | 红旗、上海自动化仪表、江苏恒大仪表 |  |
| 16 | 设备底座 | SUS304材质；厚度：≥4mm | 1套 | 厂家配套 | 镜面抛光，且稳压罐与水泵机组处于同一底座上。 |
| 17 | 链接螺丝 | 304不锈钢材质等级以上 | 足量 | 厂家配套 |  |
| 18 | 出水管路 | 口径：DN100；SUS304 ；压力≥1.6Mpa； | 足量 | 正康、久润利华、康帕斯（Aquapipe） | 壁厚符合CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》行业标准 |
| 19 | 304不锈钢固定支架抱箍 |  | 足量 |  |  |
| 20 | 电磁流量计 | 口径：DN100； 分体式； RS485接口 | 1套 | KROHNE、E+H、SIEMENS |  |
| 五、电气部分（低区） |
| 1 | 电控柜 | 1、柜体尺寸(高×宽×深)： 1800×800×600mm，里外两层门开启； 2、材质：优质冷轧钢板（A3等级），厚度≥2mm，以铆钉、螺栓结合成坚固的一体，防护等级IP54，柜体表面涂有环氧树脂防腐涂层后喷漆，绝缘性能高，模块化结构，箱体可装设门； 3、柜门需有一个可锁的不锈钢手柄，当门关紧后，门上的衬垫应能有效密封； 4、所有的外部附件如门铰链，手柄和外壳固定螺栓都需防腐蚀及抛光处理以保持外观整洁统一。 5、柜体底座需为SUS槽钢镜面结构。 | 1台 | 厂家配套 |  |
| 2 | 变频器 | ACS510、MM430、AVT61同系列或以上 | 3台 | ABB、SIEMENS、Schneider | 全变频，功率需与水泵功率选型匹配，操作界面需为中文面板。 |
| 3 | 可编程控制器 | SIEMENS-SR60、AB-1769、Schneider-TM218同系列或以上 | 1只 | SIEMENS、AB、Schneider | 建议使用同一品牌 |
| 4 | 模拟量和数字量混和模块 | SIEMENS-AM06、AB-1762、Schneider-TM2AM同系列或以上同系列或以上 | 2只 | SIEMENS、AB、Schneider |  |
| 5 | 人机界面 | 显示屏大小：10.4寸； 电源24V；颜色：256； 分辨率：800×480； | 1只 | SIEMENS、AB、Schneider |  |
| 6 | 散热风扇 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 7 | 温度控制器 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 8 | 除湿模块 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 9 | 湿度控制器 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 10 | 开关电源 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 11 | 浪涌保护器 |  | 1只 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 12 | 空气开关 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 13 | 交流接触器 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 14 | 热继电器 |  | 足量 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 15 | 中间继电器 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 16 | 控制开关 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 17 | 指示灯 |  | 1套 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 18 | 多功能电表 |  | 1只 | ABB、SIEMENS、Schneider |  |
| 19 | 保险开关 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 20 | 接线端子排 |  | 1套 | 1、信号线接线端子排：菲尼克斯、瓯正、魏德米勒； 2、控制柜内总电源接线端子：正泰、德力西、上海人民电器。 |  |
| 21 | 预留五孔电源插口 |  | 1只 | 厂家配套 |  |
| 22 | 信号线 | 采用KVVP聚氯乙烯护套编织屏蔽线： 3×0.75平方 | 1套 | 厂家配套 |  |
| 23 | 水泵电机电缆线 | 采用YJV聚氯乙烯绝缘电缆 | 1套 | 厂家配套 |  |

2.3.5.2泵房环境监测及视频监控工程量

| 序号 | 名称 | 规格型号及主要参数 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度传感器 | 4~20mA输出； 带MODBUS RS485接口。 | 1套 | 昆仑中大、霍尼韦尔、建大仁科 | 包含温湿度传感器、烟感探头、水淹报警器、红外线探测器(泵房共用) |
| 2 | 烟感探头 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 3 | 水淹探测器 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 4 | 门磁开关 |  | 1套 | 厂家配套 |  |
| 5 | 声光报警器 | 可调声，旋转声光报警器；正常进入能手动取消报警、关门后能自动复位，进入正常报警状态明装壁挂式，SUB304不锈钢制作。 | 1套 | 厂家配套（参照供水公司模式） | 声光报警器与门磁开关联动，并将开关信号输入PLC。声光报警器与门磁开关联动，并将开关信号输入PLC。电控系统与轴流风机电控箱合并安装。 |
| 6 | 球机摄像头 | 图像传感器：1/2.8＂ progressive scan CMOS； 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)； 黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR； 分辨率及帧率：主码流50Hz:25fps(1920× 1080) ；60Hz: 30fps(1920×1080)； 视频压缩：H.265/H. 264/MJPEG； 红外照射距离：100米； 焦距：4.8-110mm，23倍光学； Smart图像增强：120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR； 水平及垂直范围：水平360°；垂直-15°-90°(自动翻转)； 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s，速度可设；水平预置点速度：80°/s； 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s； 电源接口：DC12V； 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据；支持 POE(802.3at)供电； 音频输入/输出：1路音频输入/1路音频输出； SD卡接口：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持256G)； 功耗：18W max(其中红外灯7W max)； 工作温度和湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级：IP66。 | 2只 | 海康/大华/宇视 | 需配合供水公司，将视频上传至二次监控平台；含4T硬盘录像机、8接口交换机、球机壁装支架； |
| 7 | 多媒体机柜 | 尺寸（高X宽X深）：350X600X400mm | 1台 |  | 正面钢化玻璃，其余面铸铁，涂有环氧树脂涂层后喷漆 |

2.3.5.3泵房建设土建、装修、机电安装工程量

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱水泥钢筋基础 | 水泥浇筑等级需≥C20； 钢筋布置要求：直径Φ10@间距200 | 1项 | / | 制作参照组合式不锈钢给水箱(三)选用标准；匹配于水箱制作安置。 |
| 2 | 泵组水泥钢筋基础 | 水泥浇筑等级需≥C20； 钢筋布置要求：直径Φ10@间距200 | 1项 | / | 匹配于泵组设备安置 |
| 3 | 控制柜水泥钢筋基础 | 水泥浇筑等级需≥C20； 钢筋布置要求：直径Φ10@间距200 | 1项 | / | 匹配于控制柜安置；含动力柜 |
| 4 | 泵房地面装修面积(含水箱基础、泵组基础、控制柜基础四周) | 铺设600×600mm规格的抛光瓷砖，需采用浅色系列瓷砖。 | 约84m2 | 广东冠珠、广东维罗、金雅阁、广东贝利嘉、威乐斯。 | 排水沟内、集水槽内也应铺设相应尺寸抛光瓷砖。（费用一次性包干） |
| 5 | 泵房内墙装修面积 | 铺设300×600mm规格的抛光瓷砖，需采用浅色系列瓷砖。 | 约120m2 | 广东冠珠、广东维罗、金雅阁、广东贝利嘉、威乐斯。 | （高度：2800mm） |
| 6 | 泵房外立面及泵房内部其余未贴瓷砖处全部粉刷 | 白色腻子粉 | 1项 | / | 需粉刷2次（费用一次性包干） |
| 7 | 泵房内部照明设施 | 防潮双管LED灯具 功率≥24W | 4组 | 飞利浦 飞雕、正泰 | 采用PVC明管安装，并设置4回路控制开关2组。 |
| 8 | 泵房总电源动力柜 | 柜体尺寸(高×宽×深)： 1800×800×600mm，配备双投开关及相应空开 | 1套 | 双投开关及空开采用正泰、德力西、人民电器 | 采用国产优质钢板（A3级）、厚度≥2mm、防护等级不低于IP54。 |
| 9 | 304不锈钢桥架 | 宽×高：250×100mm； 材质厚度为0.6mm | 足量 |  |  |
| 10 | 304不锈钢固定支架 |  | 足量 |  |  |
| 11 | 不锈钢防盗门 | 单开门（宽×高）：1000×2100mm； 按实际情况，可根据现场微调 | 2扇 |  | 两种规格的不锈钢防盗门各一扇。采用双层304不锈钢材质制作，304不锈钢材质厚度为≥1mm。 |
| 12 | U型不锈钢包边 | 10m×0.3m | 1项 |  | 泵房内排污管包边，提供足量的不锈钢支撑 |
| 13 | 独立轴流式风机 | 三相电源380V、直径250mm、配不锈钢独立配电箱，并安装时控开关，实现分时段自动同时启停功能。 | 1项 |  | 配套提供电控箱安装 采用304不锈钢控制柜，尺寸450mm×380mm×135mm |
| 14 | 防鼠挡板 | 采用不锈钢材质，高度40-50cm | 1项 |  | 配套门提供 |
| 15 | 动力电缆 | 采用YJV聚氯乙烯绝缘电缆，电缆型号、长度按实际需要提供，约50~200m。 | 1项 | 永策、永电、元通 | 一用一备，从小区配电室至水泵房（足量提供费用包干） |

备注：

1、“采购设备清单”内如有未尽内容，如电气、自控所需动力电缆、控制电缆、通讯电缆(均必须用铜芯电缆)、套管、支架、仪表箱等相关必需配件由中标单位自行考虑，足量提供。建议各中标人自行现场踏勘，确定安装调试方案，确保设备正常运行。

1)设备水泵出水阀件、管材承压不低于1.6MPa。

2)所有涉水管件均采用SUS304不锈钢或以上；

3)所有电缆桥架、紧固件采用304不锈钢材质或以上。

4)所有设备的信号需接入PLC系统中。PLC预留模拟量输入端口不少于2路，预留数字量输入和输出端口不少于总量的20%；

5)中标方需提供保证整套设备系统正常运行的所有配件，足量提供，费用不再另外增加。

6)清单内注明“足量”的材料、设备，中标人应该按工程需要足量提供，价格不予调整。

7)泵房内需按招标人要求预留在线水质仪器接水管、排水管、电源线、通讯电线等。

控制系统按公用集团提供的电气原理图和源程序制作。

2、技术实施细则需按新印发的《瑞安市二次供水泵房设备技术规定（修订）》《二次供水泵房装修工程标准（试行版）》执行。（详见招标文件附件）

3、中标人在中标后须提供投标产品不锈钢水箱的生产资质，不锈钢水箱检测报告和涉水产品卫生许可批件。

4、中标人在中标后须提供投标产品变频恒压（叠压）供水成套设备制造商出具的《制造厂商项目授权书》，同时提供五证合一营业执照、ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、GB/T28001职业健康安全管理体系认证资料；提供成套设备检测报告和涉水产品卫生许可批件；提供设备控制系统所有电气元件或成套电控柜的国家CCC认证资料。

5、《制造厂商项目授权书》需在设备供货前提供或随设备一起提供，如未能按上述要求提供制造厂商项目授权书及相关资料的，招标人有权暂不支付该设备的工程款，但中标人须无条件按要求提供提供全套设备及相应的质保服务，直至质保期满。如中标人不予供货的，招标人有权暂停支付全部工程款项。

（三）规范性规定及文件的引用

- 《二次供水工程技术规程》CJJ140

- 《浙江省住宅建筑生活二次供水工程技术规程》DB33/T1171-2019

- 《温州市住宅建筑生活二次供水工程技术导则》（温住建发202298号）

- 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219

- 《低压流体输送焊接钢管》GB-T3091

- 《输送流体用不锈钢》GB/T14976

- 《钢制压力容器》GB150

- 《生活饮用水卫生标准》GB5749

- 《二次供水设施卫生规范》GB 17051

- 《城市居民生活用水量标准》GB/T50331

- 《室外给水设计规范》GB50013

- 《泵站设计规范》GB／T50265

- 《建筑给水排水设计规范》GB50015

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268

- 《建筑设计防火规范》GB50016

- 《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

- 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93

- 《箱式叠压给水设备》GB/T24603

- 《矩形给水箱图集》12S101

- 《室内管道支架及吊架》03S402

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

- 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231

- 《民用建筑隔声设计规范》GB50118

- 《国家民用建筑设计统一标准》GB50352

- 钢制法兰标准 GB9112-9124系列

- 《不锈钢卡压式管件组件》GB/T19228.1.2.3

- 《薄壁不锈钢钢管》CJ/T151.152

（四）设备一般技术要求

- 使用年限

  - 设计的材料和设备均应有长的使用期，并应适合长期的每天24小时的连续运转，且只须进行最少量的维修。

  - 除去易耗件，如密封填料等在正常情况下需要频繁更换的外，凡是须经受磨耗的无论那一种的部件，无故障使用时间不得小于8000小时，而当须进行总的拆卸来更换的部件，则该部件的使用寿命不小于30000小时。所有的轴承的设计使用寿命为100000小时，其额定值至少为工作负荷的125%。

  - 整体的使用寿命不低于15年。

- 专利许可

  - 承包人应当对本合同规定的设备和工艺方面的一切专利费和许可费承担责任，并且负责保护业主不受任何损害，一切由许可费、文字和专利侵权的审诉，或者由于工艺、设备结构特征、元件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与业主无关。本合同所包括的设备的价格，应当视作包括了专利费、许可费和其它这方面费用。

- 材料

  - 工程中所使用的材料必须是最适合该工作的，并应是新的，一流的商业质量，无缺陷的，且应选择使用寿命长、维护要求低的材料。

  - 浸没在水下的设备的活动部件及表面，如销、栓轴等，应是抗腐蚀的。直接与各种化学制品接触的部件应具有对这些化学制品有完全的抗腐蚀与抗磨损的能力，并能保证这些部件不会随时间而消逝或暴露在日光下或任何其它原因引起老化 。

- 铸件与锻件

  - 所有的铸件与锻件都应是良好的洁净的，没有孔隙、裂缝、瑕疵、砂眼或激冷硬块的金属。所有的机加工表面都应是没有瑕疵的。浇铸件应是洁净的，准确的和轮廓鲜明的。而所有的形状与尺寸的变化处都应做成渐变的，带合适的圆角与倒角。

- 焊接

  - 在工厂内制造和现场安装期间进行的一切焊接工作应按GBJ205-83的要求和已认可的详图上所示的进行。拟定的现场焊接程序细节与详图同时交给业主代表批准。并应有焊接上岗证的技术工人完成。在进行机械加工之前，焊接件均应予以消除应力。

- 平衡

  - 按相关标准和规范的要求，完成静态与动态平衡试验，并提供试验报告。

- 互换性

  - 所有相类似的设备无论是作为一个整体或是它的有关部件均应是绝对的可以互换的。

  - 所提供的设备的种类必须是符合标准化的，就这一点而论在实际上能使设备的一些部件具有最大的互换性。

  - 设备的尺寸应根据国际单位制标出。

- 噪声控制

  - 承包人应保证所安装的设备的所有项目在运转时无异常噪声。

  - 如果需要的话应安装消声器以使设备在操作时不至于在离其一米的半径范围内产生超过65分贝的噪声。

- 润滑和清洗

  - 为了进行定期的检查与清洗，以及活动部件加注润滑油，应作适当的布局安排。

  - 承包人应尽可能安排使整个设备中需要加注润滑油脂或油的那些相似部件仅使用同一个等级或类型的润滑剂。

  - 需要周期性加注润滑脂的各种机械装置的所有轴承座、机械密封，均应具有经批准的类型的加注嘴和加油孔，如果需要的话，可将它们通过延伸管引出到一个便于达到的位置上，用于加润滑脂的必须的手动压注机或加油泵应与工具和备件同时提供。

  - 承包人应提供必须的润滑剂，用于设备的发送前的调试，便于设备交付使用时使用。

- 铭牌、标签与警告牌

  - 所有设备按照其工作状况应有适宜的和统一的标牌，所有的名牌、标签和警告牌应用中英文书写，中文应写在英文的上方。

  - 警告牌，不管其处于静止或其他状态，应放置在合适的位置之上，以警示人们任何有设备引起的潜在危险。开始应写上“危险”字样，并用中英文写在红色底面上。

  - 对于潜污泵，其铭牌不易看到，卖方应附加地提供一块相同的铭牌紧固在相关的控制柜或启动装置上。

  - 除非有特殊规定，标牌和警告牌应是凹字塑料板，用螺钉和螺栓固定。黏接固定将不被接受。

- 地脚螺栓和二次灌浆

  - 设备和装置所必需的所有基础均应根据由业主所批准的设备与装置供应者的细节与图纸建造之。

  - 承包商应提供为本合同所规定供应的全部设备和装置上需用于锚固、紧固、定位等方面的所有螺栓、垫圈、螺母、垫板、支架、托架、基座和基础螺栓等，以及为安装固定设备的预留孔、预留洞、沟槽、预埋铁板、特殊埋件、土建基础等所需的二次灌浆，包括设备安装基础、凿毛、找平和其他相关工作。

  - 二次灌浆的材料的配比应视灌注体大小和强度要求确定，灌浆料的品质和施工工艺应经买方批准。

- 表面处理、防护涂料和油漆

  - 设备及各种钢构件均应做表面处理，然后刷防护涂料及油漆。

- 螺母、螺钉、垫圈和螺栓

  - 粗制螺栓，螺钉和螺母应符合ISO 225，ISO 272，ISO 885，ISO 888和ISO 4759/1。精制六角螺栓，螺钉和螺母应符合ISO272，ISO4759/18.8级。垫圈应符合ISO/R887，并使用在所有螺母，六角螺栓和螺钉之下。

  - 所有暴露在大气中或处在潮湿室内的螺栓，螺钉，螺母，垫圈应采用不锈钢材料。

  - 具有锌保护层的M10以及较大的坚固件应进行热镀锌处理。螺母的螺纹应过量切削，符合ISO 1459，ISO 1460 和ISO1461。

  - 螺栓应有足够长度以确保螺母旋紧。螺纹露出螺母2～4牙并采用防腐措施。

- 基础螺栓

  - 用在混凝土，砖石中的基础螺栓、螺母和垫圈均要求为不锈钢。可根据需要采用钩形膨胀螺栓，或化学螺栓。承包商应递交他所建议使用的螺栓类型的详细资料，包括制造商的产品规格，给买方批准。

  - 当螺栓用来紧固铝合金件时，应用非金属隔套和垫圈将铝合金隔离。带有棘形或齿形预埋螺栓的二次混凝土材料应为专用的非收缩型环氧树脂砂浆或为专用的非收缩型砂浆或为麻丝填料。基础螺栓和预埋螺栓应在二次灌浆材料达到足够的强度时才能投入使用。

- 质检的准备

  - 每一设备都要在安装之前，检查它们是否损坏有无缺陷，完整程度准确性等。

  - 如若发现某设备和材质有遭跌损的现象时，应立即通知买方，损坏设备的修理，不可在买方认可以前，就进行修补。

- 安全措施

  - 设备除电气系统中设备过电流和信号报警保护外，一般应设机械式自动复位式过扭矩或安全销保护。

  - 所有电气传导件包括由此而形成的电器装置都应绝缘或用防护栏防护或置于安全之处以防危险。

  - 安全设计应符合GB5083《生产设备安全卫生设计总则》中的有关规定。

  - 带电设备接地电阻不应大于4Ω。

- 环境条件

  - 使用地点：浙江省瑞安市，位于亚热带地区，受海洋性气候影响，气候温和湿润。

  - 海拔高度：≤100m；

  - 环境温度：－10℃ ～ ＋40℃；

  - 地震烈度：六级；

- 电源条件：

  - 电压：380V±10%三相四线制；

220V单相；

  - 频率：50Hz±1Hz；

  - 接地电阻：<4欧姆。

（五）其他要求

- 投标报价

  - 投标价格采用方式：固定总价。投标人的中标价格在合同执行期间一次包死，中标单位不得以任何理由予以变更，除非招标人提出的设计变更。承包商包工、包料、包检测（法规规定应由发包人完成的除外）、包质量、包安全防护、包文明施工、包工期、包验收。

  - 投标报价必须包括设备费、材料费（含预留预埋件）、安装费、调试费、税金含设备的关税、增值税等，需提供增值税专用发票）、运输及运输保险费、卸装费、水电费、仓储费、质保期内维修保护费、专用工具及备品备件费、售后服务费、培训费、验收费、总包服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等各项全部费用。

  - 投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款中所标明的，还应包括任何虽未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

  - 施工用水、用电已经接至施工现场，水、电费用包含在投标总价中，承包人按实际发生费用支付给业主单位。如工程中因特殊原因需采用临时或应急水、电，该项配备发生的费用由投标人在报价中充分考虑，今后合同价格不因此调整。

  - 施工期间承包人应根据当地实际情况充分考虑降排水、防汛、防台及其他气候风险因素，制定措施方案；因此发生的相关费用，由投标人在投标报价中充分考虑，今后合同价格不因此调整。

- 设备的交货要求

  - 交货期：应在合同签订生效后 60天内完成合同货物的供货、安装、调试，并通过工程竣工验收。

  - 交货地点：招标人指定地点，并负责卸货到位。

  - 所有材料及设备应是全新的和先进的，设备供应商应按技术规范要求提供设备使发包人满意，此设备应易于检验、清洗、润滑及维修。

  - 承包商应该与发包人、土建工程承包商就土建工程的进度进行协作。承包商还应该与设备生产制造厂家联系安排设备的运送时间以使设备达到现场后能予以尽快的安装而尽可能地减少在现场的存放时间。

- 设备的检验、试验

  - 所有检验和试验等费用都被认为包括在合同总价中。

  - 设备的检验应在仪器标定的有效期限内进行，并符合标书有关要求。承包人在出厂前的性能试验应邀请发包人参加，试验结束后应尽快提交试验报告书（一式三份）。

  - 主要部件和电气部件及设备总体的检验都应在工厂内完成。承包人须提供由发包方工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。

  - 制造商提交的产品质量证书，应包括各种检测试验报告、材料检验报告等，并列出检验内容、检验标准、测试数据、标定数据、相关计算以及最终检验结果。检验证书应以手册形式提交。

  - 厂内检验合格后承包人应通知发包人到制造厂进行检查，发包人将选定3种设备，选派3名代表和技术人员到设备制造厂，对厂内检验和试验进行见证；所有产品检验、检查、验证而发生的发包方有关人员的食宿、往返机票、当地交通、翻译、保险等所有费用均应由承包人承担，并且承包人应协助办理期间相关手续。但发包人的此种检验和检查并不能解除承包人对设备质量所应承担的责任。该项费用由投标人在报价时考虑。

  - 当设备试验时，承包人应至少在试验前7天以正式的书面形式通知发包人：何种试验将在何时何地进行。经发包人认可后，若发包人不能在指定的时间赶赴现场，承包人将进行试验并被视为发包人在场进行，同时必须及时将试验报告副本送达发包人。若发包人需要，承包人应解释所有的试验事项，直至发包人满意。若设备在试验中未通过，二次试验费用将由承包人承担。

- 设备的防护、包装及运输：

  - 设备的防护及油漆：设备内、外表面应洁净。投标方在投标时须提供所供设备的具体防护措施供发包人认可，并对此工作负责。油漆颜色在供货合同中明确，油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

  - 所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

  - 不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。电动机、控制器等均应加保护罩。

  - 随机的零部件、备品备件等散件应用木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

  - 设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于发包人所有。

  - 在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准。

  - 承包人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

  - 随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

- 到货验收：

  - 货到发包方所在地后，由承发包双方共同验货。若发现任何损坏及质量问题，承包人应负责更换设备（零部件），并妥善处理直至买方满意。此工作所发生费用应由承包人自行承担。承发包双方以实际到货的数量、品名进行当场签字确认。该项验收并不能免除承包人对设备质量应负的责任。

  - 验收标准为国家现行的相关机电设备质量标准。

  - 到货验收前设备的存储及保管责任由承包人负责。

- 安装

  - 承包人应在不迟于安装工作开始前20个日历日内，向发包人递交各项设备的安装使用说明书及建议安装时间进度计划，安装进度应与土建进度协调。

  - 承包人应对其提供的设备进行安装(包括设备就位)，同时对安装工作的正确性负责，并负责设备的调试和试运行，以及对保修期内设备质量及正常运行负责。设备就位时，土建承包商在现场范围内可提供一定的协助。

  - 承包人在设备安装、调试期间，必须有现场负责人员，负责安装、调试全过程的工作，该负责人员必须有安装和调试同类设备3年以上工作经验。发包人有权更换业主认为不合格的安装负责人员。

  - 买方在设备安装前10个日历日通知卖方，安装人员应按买方要求时间到达现场。

  - 在设备安装前，安装人员对设备安装处的土建基础尺寸进行检查，由于承包人变动安装条件引起的费用应由承包人负担。

- 调试及试运行

  - 安装单位在完成设备安装工作后，经技术检验合格，并由业主验收，承包人应派遣有丰富实践经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行工作。如在此阶段，因设备自身质量问题或安装出现差错，承包人应全权负责消除差错直到发包人满意，并应按合同条款中规定执行。

  - 在完成单机调试工作后，承包人应准备参加工程设备的带载联动调试。联动调试工作由发包人、监理工程师、设计部门联合完成，承包人应参加并协助联动调试工作。带载联动调试的周期为至少15个日历天，在联动调试运行期间，应进行运行性能和技术参数检测。

  - 联动调试合格后书面申报进行试运行，在发包人批准后才可进入试运行。在试运行阶段，承包人必须做好运行记录，在竣工验收交付使用时交给业主。

  - 成套设备联动调试验收合格前发生的所有费用均由承包人承担，包括联合调试时所需有关仪表、器械、材料等；试运行开始后发生的运行费用由发包人承担。

- 验收合格条件：

  - 运行结果符合合同要求。

  - 在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到发包人的认可。

  - 所有合同中规定的货物和资料都已提交。

  - 设备在交由发包人使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书。

  - 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

- 检修备件及专用工具的提供：

  - 须提供足够的常用检修备件及专用工具，这些备件及工具不能在安装时使用。

  - 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修备件一并提供。

  - 所有检验设备使用的交流电应为50Hz、220V单相三线，并能在±10%的压差下正常运行。

  - 设备调试后，工具及相应工具箱须提交业主。

- 备件供应：

  - 承包人须提供足量的随机备品备件，并计入投标总价，以满足成套设备在质量保证期内稳定安全运行的需要。

  - 投标人在投标时应提供推荐的正常使用3年所需的易损件清单（易损件价格5年内保持不变），以供业主方选购，该项费用不包含在投标总价中。

  - 承包人确保有足够的原厂备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。投标人在投标时应提供有关设备国内技术/售后服务中心的地址、联系人、联系方式等。

- 售后服务：

  - 本次招标的成套设备的质量保证期为：自成套设备联合调试合格之日起至少36个月。在产品质量保证期内，承包人应对由于设计、制造或材料的缺陷而产生的故障负全责。如在质保期内设备发生故障，经排除恢复正常运后，其质量保证期应从恢复正常运行之日起重新计算（除非发包人自动放弃延长质保期）。

  - 在质保期内的工作应包括每月一次定期对所有机组系统常规检查、调整等。

  - 承包人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，承包人需一式两份报告给业主，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

  - 维修点须设在温州市附近，维修点需提供足够的备件以适应本工程维修需求，以处理所有的维修服务，它需提供 24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后半小时内响应，2小时内赶到现场，并提出维修结论或重新开机，并提供不间断的服务直到结束。

  - 在质量保证期满前最后一个月内，承包人工程师和发包人代表将对设备进行一次测试、保养，任何故障须由承包人自费解决并取得业主的认可，同时本次招标的成套设备的质量保证期将自动延长一年。

  - 在工地的建设活动中，卖方有责任与总包商、招标人、监理单位、土建单位、安装单位及其它供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料文件等工作。

  - 承包人须参加所有与其有关的现场联络会和由其他供应商或总包商召开的联络会，并接受土建总包商的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

- 技术培训

  - 承包人应选派合格工程师在现场对发包方的工作人员进行不少于15日历天的培训，培训内容包括设备的基本原理、操作及维修保养知识等，并负责培训到发包方工作人员完全胜任为止，所发生的费用（包括培训教材及资料等的费用）包含在投标总价中。

  - 培训方式包括讲课、操作示范、参观和其他必须的指导，以保证发包方的工作人员能对整个设备的操作、检修和维护保养知识有全面和系统的了解。

  - 投标人在投标时应提供技术培训计划，内容包括时间、地点、师资情况、培训内容、培训对象等。

  - 培训开始前10个日历天，承包人应提供培训大纲和有关资料供发包人审核。培训时所需的培训教材及资料均由承包人提供。

- 资料的提供：

  - 文件及资料提供的总体要求：

- 承包人提供的所有正式文件，包括图纸、技术文件及标准等一式陆份以上，或合同规定的某一数量。均应提供中文版本，使用IS制（国际单位制）。

- 合同号、图纸号、文件号应标在所有提交的图纸和技术文件上，并附有承包人标记的检验标志，任一设备的项目的图纸应标明制造商名称。

- 提交的图纸及文件应清楚、完整，并与上述二项中要求一致，否则，发包人将有权拒绝。

- 发包人将不认可与合同要求不一致的图纸及技术文件。

  - 投标过程中文件及资料的提供：

- 设备的制造许可证、设备制造商资格证明、及招标文件规定的所供产品的鉴定证书等。

- 投标人须提供所供设备的详细成套供货清单。

- 设备的具体结构图（包括机电设备总图、加工图、机电设备施工图等）及产品样本、说明书、选型手册等。

- 设备在设计、制造、检验、试验方面的主要标准。

- 设备的主要性能参数及性能曲线图表。

- 列出按照制造工序要求的设备制造期、试验期及交货期。

- 随机维修专用工具及备品备件表。

- 制造商厂名及主要配套设备的生产地名表。

- 对所供产品提供安装、调试及详细的售后服务条款和承诺（包括保养和维护）。

- 投标人认为可能需要的其他文件。

  - 合同签订后文件及资料的提供：

- 承包人须在合同规定的时间内提交一份符合合同内容要求的所有资料供买方认可应该包括工作完成计划书、图纸、技术说明书等。

- 其他承包人认为可能需要的文件。

- 上面所提到的资料应符合设计、制造、土建安装、调试等工程建设进度的需要。其他资料的提交请参照有关章节。

  - 设备交付后文件及资料的提供：

- 承包人须在设备交付后按合同规定和设备出厂规定提交所有资料外，承包人还应负责提供至少四份完整的操作、维护使用手册，此手册应为中、英文两种版本，以中文版为准，须良好印刷及包装。

- 操作手册应有总体安装及各种操作程序,包括：设备的工作原理、安装、试验、运行前的前期检查、运行、维护、拆卸、修理和从启动到关机的整个程序等，其内容须完整、清晰、易于理解。

- 维护手册应以列表的形式显示每天、每月及更长时期的工作内容，例如，润滑、检验、试验、零件更换等，以确保操作无故障。手册中应指明主要装配空间、元件及部件的外部极限、常规调整、特殊工具的使用、发生故障的常见位置、故障诊断、故障解决方法等，以使维修人员能保证设备处于良好的运行状态中。

- 手册的章节应按照设备的型号、尺寸及工作系统分开，每一本手册应写明结构及操作过程，并列出按照制造商产品的零部件订货表。电气及控制设备说明应有详细的实际操作过程，手册中还需列明故障的排除方法（故障现象、故障外观及解决办法）。

- 其他

  - 在工地的建设活动中，承包人有责任与监理单位、土建单位及其它承包商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

  - 承包人须参加监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

  - 承包人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

  - 在安装期间，承包人应遵守有关部门的管理，并遵守相关的规定。

  - 承包人应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸。

  - 由于工程进度和正式使用的不同需求，承包人有责任防止所有设备在未经正式认可便使用，而应根据发包人需要，得到认可再投入运行。

# 第四部分  合同条款

甲方：                                                                  （以下简称买方）

乙方：                                                                  （以下简称卖方）

为了保护双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及温州市、瑞安市关于国资采购的办法，经双方友好协商（或公开招投标程序），对供货事宜进行讨论，达成一致意见，具体内容如下：

- 产品的名称、技术规范和数量

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 产地 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物总价： |  |
| 运杂及保险费（含装卸） | 含 |
| 随机附件、备品备件、专用工具费 |  |
| 安装、调试费（包括：货物的安装、测试、调试、验收等） |  |
| 售后服务、技术服务及技术培训费 |  |
| 其他相关费用（含方案设计费等其他相关费用） |  |
| 合计总价： |  |

  - 说明：

    - 本合同内容和总价还包括以上货物的安装、单机试车和联动试车工作。

    - 表中的内容应与中标通知书、招标文件及被买方接受的规格性能偏离表相一致(包括技术资料的提供要求)。

    - 除上述货物清单外，卖方须提供配套安装附件。

- 产品的质量、技术标准

  - 合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业(部)标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

- 知识产权

  - 卖方对一切可能的侵权指控负责。

- 产品包装、运输、装卸和保险

  - 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业(部)标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、短缺或损坏，由卖方承担一切责任。

  - 每一包装箱内必须附有装箱清单。

  - 货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输、卸车过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

  - 卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

  - 卖方在货物发运前15天将准备发运的货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车(卸车由卖方负责)、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。

- 合同交货期、交货方式、地点

  - 交货期卖方应在合同签订生效后       天内完成合同货物的供货、安装、调试、试运行。

  - 交货地点和方式：招标人指定地点，并负责卸货到位。

- 安装

  - 卖方应在不迟于安装工作开始前7个日历日内，向买方递交各项设备的安装使用说明书及建议安装时间进度计划，安装进度应与土建进度相协调。

  - 卖方应对其提供的设备进行安装(包括设备就位)，同时对安装工作的正确性负责，并负责设备的调试和试运行，以及对保修期内设备质量及正常运行负责。

  - 卖方在设备安装、调试期间，必须有现场负责人员，负责安装、参与调试全过程的工作，该负责人员必须有安装和调试同类设备3年以上工作经验。买方有权更换业主认为不合格的指导安装负责人员。

  - 买方在设备安装前10个日历日通知卖方，安装人员应按买方要求时间到达现场。

  - 在设备安装前，安装人员对设备安装处的土建基础尺寸进行检查，由于卖方变动安装条件引起的费用应由卖方负担。

- 质量保证、质量保证期及售后服务

  - 卖方保证所提供的货物是全新的。未使用过的。所采用的材料、零部件及配件均符合招投标文件中的相关规定。

  - 卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

  - 未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造工作转包给第三方，在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

  - 虽然卖方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

  - 卖方保证所提供的货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

  - 产品的质量保证期为： 至货物安装完成，经调试、试运行合格，自合同双方签署验收纪要后     年。在产品质量保证期之内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。如在质保期内货物发生故障，经排除恢复正常运行后，其质量保证期应从恢复正常运行之日起重新计算（除非买方自动放弃延长质保期）。

  - 卖方在质保期内的工作应包括对系统的常规检查、调整等。

  - 质保期内卖方须自行付费负责修理和更换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，卖方需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行时间。

  - 质保期外由于使用不当或其它原因导致的货物损坏，卖方接到通知后，2小时内予以响应并在8小时内赶到现场解决问题，如需要卖方提供零部件，只酌情收取成本费用。

  - 所有外购货物应严格选用经实践证明质量优良可靠的产品，确保货物长期无故障稳定运行。

  - 卖方提供足够的备件以适应本工程维修需求，以处理所有的维修服务，卖方提供 24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后 2小时内响应，8小时内赶到现场，并提出维修结论或重新开机，并提供不间断的服务直到结束。

  - 在质量保证期满时，卖方工程师和买方代表将对货物进行再一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的认可。

- 付款方式

  - 本合同的总价为人民币：大写                元整，￥               元，为含税不变价(税指进口税、增值税等一切税种，需提供增值税专用发票)，合同附件价格不影响合同价格。本合同除发生下列情况可按投标报价书中的价格调整合同以外，其它一律(包括进口货物汇率变动)不得调整：

  - 因买方实际需要调整方案。

  - 付款进度：

    - 在中标通知书发出7天内，卖方以银行转账方式向买方提供合同总额5%的履约保证金(不计息)，如卖方未在规定时间内提交履约保证金则买方有权不授予合同。

    - 合同价款分小区支付。待乙方将所有货物运到甲方指定地点，完成安装、调试、验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付该小区合同价款的60%。

    - 结算办理完成后，买方向卖方支付至结算价的95%，并退还履约保证金。

    - 余款(结算价的5%)为质保金，待质保期满后一次性付清(无息)。

    - 本项目为总价承包合同项目，因招标人需求，发生增减工程量的按实际调整，原中标单价结算。

- 货物检验和技术服务

  - 买方认为如有必要在货物制造过程中派人到生产厂进行监制，或在货物发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

  - 货物到达现场后，卖方派人到现场与买方一起开箱检验，按到货范围清单验收，若有短缺或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，买方保留向卖方索赔的权利。

  - 货物的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书，若因卖方产品质量问题及安装施工质量问题，验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由卖方负担，买方保留向卖方索赔的权利。

  - 卖方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，如负责安装、调试，对买方的操作、维修人员进行技术培训，在质量保证期内，一旦发生故障（或质保期满后买方无法自行排除时），在接到买方通知后，卖方应按响应时间规定派人前往买方处处理并及时提供备品、备件，否则买方有权扣除质量保证金。

- 服务人员到位情况

  - 现场的项目技术负责人、施工班组等一个月须到位22天及以上。到位情况不足22天的，现场项目技术负责人缺1天扣2000元，其他人员缺1天扣1000元。累计扣除金额最高为合同金额的3%。

- 技术文件和资料

  - 提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件 《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

  - 如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。否则买方有权扣除5%的履约保证金。

- 合同修改

  - 买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

  - 除非买方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

  - 买方因设计施工变更货物的型号规格及数量，卖方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。

- 违约责任

  - 产品质量责任

    - 在产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

    - 卖方在质量保证期内提供24小时保障服务，在接到买方通知后，2小时内予以响应并在8小时内派人赴现场处理货物质量问题。

    - 由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

    - 伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货。

  - 违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

    - 逾期交货：卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期1天，赔偿2‰。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算罚金。

    - 卖方不能交货或买方中途退货：卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的10～30％计算。买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金按退货款总值的10%支付违约金。

    - 经买卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需支付违约金的不在此例。

    - 卖方应提供24小时保障服务，在质量保证期内接到买方通知后，2小时内予以响应并在8小时内派人赴现场处理货物质量问题。每逾期12小时，买方有权扣除质保金1‰的罚款，以此类推，扣完为止。

- 违约终止合同

  - 买方在卖方存在如下违约情况时，有权提出终止全部或部分合同。

    - 卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

    - 卖方未能履行合同规定的其他义务。

    - 在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

  - 卖方应继续执行合同中未中止部分。

  - 在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方按第十一条第1点规定对已交货部分货物应负的产品质量责任。

- 合同纠纷解决方式

  - 凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向瑞安市人民法院起诉。

  - 诉讼费用除裁决机构另有裁决外，由败诉方承担。

  - 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

- 适用法律

  - 本合同按照中华人民共和国的生效法律、法规和浙江省、温州市、瑞安市政府的规定进行解释。

- 合同生效及其他

  - 合同应在双方签字盖公章后生效，招、投标文件、补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，解释顺序按时间逆序优先执行。

  - 本合同共6份，买方执4份，卖方执2份，同等生效。

- 未尽事宜，买卖双方协商解决。

买方 ：                                卖方：

法定代表（或授权委托人）：             法定代表：（或授权委托人）：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

联系人：                               联系人：

联系电话：                             联系电话：

签约日期：                             签约日期：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准。

廉政承诺书

温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司：

根据国家反腐倡廉精神要求，以及温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司有关工程建设、廉政建设规定，我向集团作出郑重的廉政承诺：

1、严格遵守温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司及各下属公司招投标、廉政建设相关制度，管理好本单位工作人员，诚实做人，诚信做事。

2、不向业主单位管理人员行贿；不邀请业主单位管理人员参股或搭暗股；不向业主单位管理人员送礼金（品）、送回扣、送验收（评审）红包、送有价证券等物品；不宴请业主单位管理人员和安排健身、娱乐活动；不向业主单位管理人员提供通讯工具、交通工具等。

3、不参加业主单位管理人员（或家人）的婚丧嫁娶等活动，拒绝业主单位管理人员个人提供的材料设备、工程分包、劳务等经济活动要求，拒绝业主单位管理人员有关工作安插要求，不向业主单位管理人员提供各类长短途旅游等休闲活动。

4、保证在工程建设中以设备质量、工程质量为重，积极配合业主单位和监理单位，保质保量完成设备安装、工程建设，承诺在设备供应和工程建设中的所作所为能经受历史的检验并终身负责。

以上承诺如有违反，本人自愿接受党纪、政纪处理及集团管理制度处置，甚至法律制裁。

特此承诺。

承诺人：            （签字）

时 间：

人员类别：

□子公司（部室）

□子公司相关科室负责人、工程（造价）管理员

□汇通公司项目部经理（施工班组长）

■物资供应商或施工单位负责人

（本承诺书一式两份，本人与温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司各存1份）

# 第五部分  投标文件格式

投标供应商提交投标文件须知

1、投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购机构、评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、招标代理机构将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

5、投标供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一   关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函

瑞安市汇通市政工程有限公司：

我公司参与瑞安市住宅小区二次供水泵房改造项目（2023年第五期）（项目编号：QDGZ2023076）投标。

郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由招标人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/招标代理机构报告至监管部门。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

投标供应商（公章）：

日期：

注：1、▲本承诺函必须提供。

## 附件二-1 法定代表人授权委托书

瑞安市汇通市政工程有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司授权代表，参加贵处组织的（项目名称）（项目编号：       ）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附授权代表身份证扫描件（正反两面）

授权代表：            性别 ：        年龄：

身份证号码：          职务：

详细通讯地址：              邮政编码：

电话：             邮箱：           传真：

投标供应商：                            （盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

## 附件二-2 法定代表人身份证明

投标供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

电    话：             邮    箱：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证扫描件（正反两面）

投标供应商：                     （盖单位公章）

年        月        日

## 附件三   投标函

瑞安市汇通市政工程有限公司：

根据贵方为瑞安市住宅小区二次供水泵房改造项目（2023年第五期）（项目编号：QDGZ2023076）招标项目的投标邀请，   （投标供应商单位全称） 正式授权  （被授权人名字）   （职务）为全权代表，代表本公司参加贵方组织的此次招标的有关活动，并提交按“投标供应商须知”要求编制的投标文件。

据此函全权代表宣布同意如下：

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

- 按“投标供应商须知”要求编制投标文件的资格文件；

- 按“投标供应商须知”要求编制投标文件的技术商务文件；

- 按“投标供应商须知”要求编制投标文件的报价文件

- 我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

4.1我方决定参加：作为本次供应商参与瑞安市住宅小区二次供水泵房改造项目（2023年第五期）项目的投标。

4.2我方承诺：

- 我方承诺的报价按开标一览表及本次有关的招投标文件执行。

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

- 我方报价均包含所有的税费。

- 我方如实提供的投标文件资料真实可靠，凡存在欺骗、隐瞒等行为的，贵方可取消其中标资格或中止合同的执行，我方对此不会提出疑义；”

4.3投标文件的有效期：提交投标文件截止日起90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

4.4我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白,我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

4.5我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标产品有关的数据或信息。

4.6我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

4.7我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件四   投标人业绩一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 合同金额 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件五   技术（或商务）偏离表

（商务和技术须分别填写）

| 序号 | 招标文件重述 | 投标供应商偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写将视为对招标文件要求无偏差。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件六   成套设备详细供货清单

小区名称：                                                          (价格单位：人民币元)

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格描述 | 数量 | 品牌/产地 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应分根桥大厦、鹤河佳园、莘塍大厦、天天家园、云海花苑等5个住宅小区分别填写本表。

2、货物验收时，实到的货物等应与此一览表一一对应。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件七   随机备品备件及专用工具一览表

小区名称：                                                          (价格单位：人民币元)

| 设备名称 | 附件及备件 专用工具名称 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 包装形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应分根桥大厦、鹤河佳园、莘塍大厦、天天家园、云海花苑等5个住宅小区分别填写本表。

2、本表所列为随设备所带的附件及备品备件、专用工具等，以确保设备在连续3年时间内稳定全

的运行。设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

3、本表中所列项目应计入投标总价。

4、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件八   项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书及竣工验收报告）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

注：1、项目负责人需在本表格后加附身份证、职称、资格证书、2022年7月起缴纳社保证明复印件(加盖公章)及在公司曾参加的项目经历等。

2、项目负责人如要更换，需经招标人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件九   项目组成员一览表

| 姓名 | 本项目中 拟担任主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交身份证、职称、资格证书、2022年7月起缴纳社保证明复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经招标人同意，不得擅自更换或不到位。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件十   项目负责人或技术负责人同类项目业绩一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 合同金额 （万元） | 合同时间 | 工程地址与建设单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：项目负责人或技术负责人自2018年1月1日以来承接的同类项目（二次供水增压设备工程项目）。业绩证明材料须提供：中标通知书或合同，上述证明材料中应体现该项目负责人或技术负责人姓名，如不能体现，应提供其他第三方证明材料，否则该业绩证明不予认可。

## 附件十一   开标一览表

项目编号：

| 投标项目 | 交货期 | 免费质量保修期 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市住宅小区二次供水泵房改造项目（2023年第五期） | 在合同签订生效后 天内完成合同货物的供货、安装、调试，并通过工程竣工验收。 |  |  |
| 投标总价(含税)（大写）： ￥： |

注：1、投标总价包括了设备费、材料费（含预留预埋件）、安装费、调试费、税金含设备的关税、增值税等，需提供增值税专用发票）、运输及运输保险费、卸装费、水电费、仓储费、质保期内维修保护费、专用工具及备品备件费、售后服务费、培训费、验收费、总包服务费、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等各项全部费用。供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

2、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

3、此表不得自行增减内容。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件十二   二次供水泵房改造工程分小区投标报价表

项目编号：                                                      （价格单位：人民币元）

| 小区名称 | 投标报价(含税) |
| --- | --- |
| ①根桥大厦二次供水泵房改造工程 | 投标报价(含税)： |
| ②鹤河佳园二次供水泵房改造工程 | 投标报价(含税)： |
| ③莘塍大厦二次供水泵房改造工程 | 投标报价(含税)： |
| ④天天家园二次供水泵房改造工程 | 投标报价(含税)： |
| ⑤云海花苑二次供水泵房改造工程 | 投标报价(含税)： |
| ⑥ 投标总价(含税) | 大写： ￥： |

注：

1、以上报价均必须含所有税、费(税指：进口税、增值税等一切税种)。

2、上表中：⑥投标总价(含税)=①+②+③+④+⑤，为五个小区二次供水泵房改造工程投标报价之和，并应与“附件十一”的“投标总价(含税)”相同。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件十三   二次供水泵房成套设备投标报价表

小区名称：                                                          (价格单位：人民币元)

| 项目 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 产地 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |
| 运杂及保险费（含卸货） | 含 |
| 随机附件、备品备件、专用工具费 |  |
| 安装、调试、试车费（包括：设备的测试、调试、验收等费用） |  |
| 售后服务、技术服务、技术培训等费用 |  |
| 其他相关费用 |  |
| 合计总价 |  |

注：1、应分根桥大厦、鹤河佳园、莘塍大厦、天天家园、云海花苑等5个住宅小区分别填写本表。

2、表中的设备名称按招标文件第三部分中“招标内容清单及主要技术要求”分项填写。

3、填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，

如无此项内容则填“无”，不允许空白。

4、税指：进口税、增值税等一切税种。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件十四   泵房环境监测及视频监控设备投标报价表

小区名称：                                                          (价格单位：人民币元)

| 项目 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 产地 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |
| 运杂及保险费（含卸货） | 含 |
| 随机附件、备品备件、专用工具费 |  |
| 安装、调试、试车费（包括：设备的测试、调试、验收等费用） |  |
| 售后服务、技术服务、技术培训等费用 |  |
| 其他相关费用 |  |
| 合计总价 |  |

注：1、应分根桥大厦、鹤河佳园、莘塍大厦、天天家园、云海花苑等5个住宅小区分别填写本表。

2、表中的设备名称按招标文件第三部分中“招标内容清单及主要技术要求”分项填写。

3、填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，

如无此项内容则填“无”，不允许空白。

4、税指：进口税、增值税等一切税种。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件十五   泵房建设土建、装修、机电安装工程量投标报价表

小区名称：                                                          (价格单位：人民币元)

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：1、应分根桥大厦、鹤河佳园、莘塍大厦、天天家园、云海花苑等5个住宅小区分别填写本表。

2、表中的设备名称按招标文件第三部分中“招标内容清单及主要技术要求”分项填写。

3、填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，

如无此项内容则填“无”，不允许空白。

4、税指：进口税、增值税等一切税种。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件十六   随机附件及备品备件、专用工具分项报价表

小区名称：                                                          (价格单位：人民币元)

| 序号 | 设备名称 | 附件及备件 专用工具名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1、应分根桥大厦、鹤河佳园、莘塍大厦、天天家园、云海花苑等5个住宅小区分别填写本表。

2、本表所列为随设备所带的附件及备品备件、专用工具等，以确保设备在连续3年时间内稳定

安全的运行。品种、数量应与“附件七   随机备品备件及专用工具一览表”中相一致。

3、本表中所列项目应计入投标总价。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 第六部分  评标办法

## （一）总则

根据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

## （二）评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（评标专家组）负责，评标委员会成员为5人及以上单数，其中三分之二以上的成员为技术、经济类专家。评标委员会的决定，应符合有关法律、法规和规章，并按少数服从多数的原则产生。由有关监督部门监督整个开标、评标和决标全过程。

## （三）开、评标程序及办法

- 开标程序：

  - 本次开标先开启投标供应商的商务技术文件，交由评标委员会评审。先进行符合性检查及资格性检查，未通过符合性检查及资格性检查的投标供应商不进入后续商务技术文件的评审。

  - 在商务技术文件评审完毕后，当众开启全部投标供应商的报价文件，报价文件开标时由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标。招标人将当众宣读投标供应商名称、投标报价，以及招标人认为合适的其它内容。商务技术文件未通过的投标供应商的报价文件不再进行评审。

  - 在监督机构代表的监督下，对开标过程的有关内容进行记录，并由投标供应商代表签字确认，存档备查。

- 本次招标评标采用综合评估法，总分为100分，其中商务技术部分占40分，报价部分占60分。商务技术得分由高到低排名取前四名且得分在24分以上的进入报价文件的评审，其余投标人为商务技术不合格做无效标处理。评标委员会将根据投标人的综合得分(商务技术文件和报价文件分开打分，最后两部分得分相加)。从由高到低确定一名中标候选人，并出具评审报告。合计综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分及投标报价均相同，则由招标人代表在综合得分及投标报价均相同者中随机抽取一名为名次优先者。若经评审有效标数量＜3家时，按《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》执行。评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐一名中标候选人。

当商务技术得分≥30分的合格投标人超过 4 家时，按商务技术得分高低选取前 4 名（含并列第四名）进入后续评审，其余投标文件将被否决，不进入报价文件的开标及评审。

当技术、商务标得分≥30分的合格投标人等于或小于 4 家时，则合格的投标人全部进入报价文件的开标及评审程序。

- 商务技术得分名次并列时，后续排名顺延。例如两名投标人同时排名第3，后续排名从第5名开始。

- 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告及推荐的中标候选人依法确定排名第一的为中标供应商。中标供应商放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因入围的候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；招标人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商。

## （四）评标细则

评标委员会成员对各投标文件充分审核、评议后，由评标委员会人员按评分细则，进行评判，独立打分。如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分票无效。投标供应商的综合评分为商务技术文件评分和报价文件部分评分的总和。

在评审时，当评标委员会对某些关键性的条文认定存在不同意见时，在评标委员会范围内按少数服从多数的原则认定。

| 序号 | 评审类型 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性检查 | 投标供应商名称 | 与营业执照（或企业法人营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或自然人身份证明执业许可证等证明文件）一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件编制 | 符合第五部分“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标有效期 | 不少于90天 |
|  | 资格性检查 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 基本资格 | 1、提供符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条的承诺函 2、未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  |  | 特定资格 | ①企业资质要求：具备机电工程施工总承包三级及以上资质；或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。②项目负责人资格要求：机电工程专业注册建造师二级及以上，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。 |
| 2 | 无效标条款 | 仅提交备份投标文件的； 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； 电子加密投标文件解密失败且未按规定提交备份投标文件的； 电子投标文件及备份投标文件均解密失败的； 投标报价不是唯一的； 投标总价超过最高限价的； 报价有效期不足的； 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的报价总价或报价明显不合理而投标供应商不能合理说明的； 存在串标、弄虚作假情况的； 不具备招标文件中规定资格要求的； 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的； 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的； 授权代表未在投标文件中提供有效法定代表人授权委托书的； 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章。 主要技术要求不满足招标文件的要求或有重大偏离，或者商务条款有重大偏离或保留的； 投标文件中载明的安装交付使用时间超过招标文件规定的安装交付使用时间； 商务技术得分由高到低排名第四名之后或得分在24分以下的； 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |
| 3 | 商务技术部分（40分） 投标供应商商务技术部分的最终得分为评标专家组成员的有效评分的算术平均值(计算评分值时保留二位小数，第三位四舍五入)。 |
| 序号 | 评分 内容 | 分值 | 评分标准 |
| 3.1 | 投标人综合实力 | 2 | 根据投标人综合实力的情况，根据投标人的信誉、ISO认证、“重合同、守信誉”获奖情况、“高新企业”认证情况、专利、品牌认可度、银行资信、获得荣誉等进行综合比较，分档评分。 其中：1.5＜A档≤2.0；1.0＜B档≤1.5；0≤C档≤1.0。 须提供相关证明材料扫描件并加盖公章。 |
| 3.2 | 业绩 | 3 | 投标人自2018年1月1日以来承接的同类项目业绩，每提供一个同类业绩得1分，最多得3分。 注：同类项目业绩是指二次供水增压设备工程项目业绩，合同金额50万元以上。业绩证明材料须提供：(中标通知书或合同)和(竣工验收报告或用户使用证明)。业绩认定时间以中标通知书或合同时间为准，否则不予计分。扫描件并加盖投标人公章。 |
| 3.3 | 对水箱、稳流罐部分的技术评价 | 6 | 根据投标技术响应，投标不锈钢水箱的制作及材质、配套阀门、仪表的品牌，管件、材料的选配、焊接工艺、不锈钢表面处理工艺、材料环保性等进行综合比较，投标稳流罐的制作及材质厚度、配套阀门仪表的品牌、预压自平衡、稳流补偿、真空抑制、空气自动隔断、负压反馈等进行综合比较，分档评分。 其中：4.0＜A档≤6.0；2.0＜B档≤4.0；0≤C档≤2.0。 注：焊接工艺和不锈钢表面处理工艺需提供实物照片说明。 |
| 3.4 | 对机组部分的技术评价 | 4 | 根据投标技术响应，投标立式多级离心泵的品牌及参数，配套阀门、仪表的品牌，管件、材料的选配，焊接工艺、不锈钢表面处理工艺等进行综合比较，分档评分。 其中：3.0＜A档≤4.0；2.0＜B档≤3.0； 0≤C档≤2.0。 注：焊接工艺和不锈钢表面处理工艺需提供实物照片说明。 |
| 3.5 | 对电气部分的技术评价 | 4 | 根据投标技术响应，投标电控柜、变频器、PLC的品牌及参数，柜内主要元器件的品牌及配套完整性等进行综合比较，分档评分。 其中：3.0＜A档≤4.0；2.0＜B档≤3.0；0≤C档≤2.0。 |
| 3.6 | 对泵房环境监测及视频监控部分的技术评价 | 4 | 根据投标技术响应及配套设备的品牌、参数及完整性等进行综合比较，分档评分。其中：3.0＜A档≤4.0；2.0＜B档≤3.0；0≤C档≤2.0。 |
| 3.7 | 随机备品备件及专用工具 | 2 | 根据每个小区“随机备品备件及专业工具一览表”， 投标人每个小区均提供：可编程控制器1只、模拟量和数字量混合模块1只、人机界面1台、压力传感器1只，得1分； 投标人每个小区均提供变频器1台、投入式液位传感器1只、对夹式止回阀2只，得1分（备件备用型号需同设备清单一致）。 |
| 3.8 | 对项目实施方案的评价 | 4 | 根据投标文件中的项目实施方案，包括：安全施工方案、临时供水方案、质量保证措施、工期保证措施等进行综合比较，分档评分。 其中：3.0＜A档≤4.0；2.0＜B档≤3.0；0≤C档≤2.0。 |
| 3.9 | 对项目组成员的评价 | 1 | 项目组其他成员中有取得工程师及以上职称的，每人得0.5分，最高得1分。 注：项目组人员须提供2022年7月份以来三个月的社保证明，及相应资质证书、职称证书，复印件加盖投标人公章，否则不予认可。 |
|  |  | 2 | 项目负责人或技术负责人同类项目业绩：项目负责人或技术负责人自2018年1月1日以来承接的同类项目业绩，每提供一个业绩得1分，最多得2分。 注：同类项目业绩是指二次供水增压设备工程项目业绩。业绩证明材料须提供：中标通知书或合同，上述证明材料中应体现该项目负责人或技术负责人姓名，如不能体现，应提供其他第三方证明材料，否则该业绩证明不予认可。 |
| 3.10 | 投标人技术服务、售后服务承诺 | 2 | 根据投标人的售后技术服务、技术培训和售后应急响应时间和售后服务体系认证证书等综合比较，分档评分。 其中：1.5＜A档≤2.0；1.0＜B档≤1.5；0≤C档≤1.0。 注：售后体系认证证书需依据GB/T27922商品售后服务评价体系认定，提供证书扫描件加盖投标人公章 |
|  |  | 2 | 根据投标人的售后服务点与甲方的距离远近、售后服务人员及服务车辆等设备配置等综合比较，分档评分。 其中：1.5＜A档≤2.0；1.0＜B档≤1.5；0≤C档≤1.0。 注：①证明材料须提供投标人售后服务点的营业执照、房产证或房屋租赁合同，服务车辆的行驶证(扫描件加盖投标人公章)。②售后服务人员和售后服务工具配备情况需提供人员列表、工具清单并附实物陈列照片。 |
|  |  | 4 | 对投标文件中对免费质保期的承诺评分，其中：3年不得分，3年以上每增加1年得2分，得分满分4分。 |
| 4 | 报价部分 | 合计60分 |
| 4.1 | 报价文件的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标供应商的报价文件进行审查。 报价文件中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； 开标时投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价； 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。 ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将做出不利于投标供应商的修正。 |
| 4.2 | 报价得分： 评标基准价的确定： 进入商务报价程序的投标供应商投标总价与基准值对比，计算出商务报价评分值： 全部有效投标供应商中的最低投标总价作为评标基准价。 各投标供应商投标总价与评标基准价对比，计算各投标供应商的商务报价得分： 等于评标基准价的得满分60分； 其他投标供应商的商务报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的商务报价得分=（评标基准价/投标总价）×60分； 如有投标综合单价超过对应最高限价的，则该投标供应商作无效标处理； 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |
| 4.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |

注：投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

附表

国有企业采购活动现场确认声明书

浙江千鼎工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                      （单位）负责人        （姓名）合法授权参加瑞安市住宅小区二次供水泵房改造项目（2023年第五期）（项目编号：QDGZ2023076）国有企业采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与             （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国有企业采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

2023年08月03日

注：投标文件解密结束后，各供应商签署《国有企业采购活动现场确认声明书》，并在规定时间内通过邮件形式发送至招标代理机构邮箱：543362140@qq.com。